中级维修电工题库

一、电路基础

1. (A　)的方向规定由高电位点指向低电位点。

A、电压             B、电流             C、能量             D、电能

2.三相电动势到达最大的顺序是不同的，这种达到最大值的先后次序，称三相电源的相序，相序为U-V-W-U，称为(  A　　)。

A、正序             B、负序             C、逆序             D、相序

3.电路的作用是实现能量的传输和转换、信号的(　D　)和处理。

A、连接             B、传输             C、控制             D、传递

4. (C　)的作用是实现能量的传输和转换、信号的传递和处理。

A、电源             B、非电能           C、电路             D、电能

5.电路的作用是实现能量的(　B　)和转换、信号的传递和处理。

A、连接             B、传输             C、控制             D、传送

6.电路的作用是实现(　A　)的传输和转换、信号的传递和处理。

A、能量             B、电流             C、电压             D、电能

7.在电源内部由负极指向正极，即从(　D　)。

A、高电位指向高电位                     B、低电位指向低电位

C、高电位指向低电位                     D、低电位指向高电位

8.在电源内部由(　C　)，即从低电位指向高电位。

A、正极指向正极     B、负极指向负极     C、负极指向正极     D、正极指向负极

9.一般规定(　A　)移动的方向为电流的方向。

A、正电荷    B、负电荷    C、电荷    D、正电荷或负电荷

10.电压的方向规定由(　B　)。

A、低电位点指向高电位点                 B、高电位点指向低电位点

C、低电位指向高电位                     D、高电位指向低电位

11.下列故障原因中(　B　)会造成直流电动机不能启动。

A、电源电压过高                         B、电源电压过低

C、电刷架位置不对                       D、励磁回路电阻过大

12.电位是(　D　)，随参考点的改变而改变，而电压是绝对量，不随考点的改变而改变。

A、衡量             B、变量             C、绝对量           D、相对量

13.下列故障原因中(　B　)会导致直流电动机不能启动。

A、电源电压过高    B、接线错误  C、电刷架位置不对  D、励磁回路电阻过大

15.下列故障原因中(　B　)会导致直流电动机不能启动。

A、电源电压过高    B、电动机过载  C、电刷架位置不对   D、励磁回路电阻过大

17.电阻器反映导体对电流起阻碍作用的大小，简称电阻，用字母(　A　)表示。

A、R                B、ρ               C、Ω               D、R√

18.电阻器反映导体对电流起阻碍作用的大小，简称(　D　)。

A、电动势           B、功率             C、电阻率           D、电阻

19.电阻器反映(　B　)对电流起阻碍作用的大小。

A、电阻率           B、导体             C、长度             D、截面积

21. (C)反映了在不含电源的一段电路中，电流与这段电路两端的电压及电阻的关系。

A、欧姆定律    B、楞次定律  C、部分电路欧姆定律    D、全欧姆定律

22.并联电路中的总电流等于各电阻中的(　C　)。

A、倒数之和   B、相等  C、电流之和   D、分配的电流与各电阻值成正比

23.串联电路中流过每个电阻的电流都(　B　)。

A、电流之和                             B、相等

C、等于各电阻流过的电流之和             D、分配的电流与各电阻值成正比

24. (D)的一端连在电路中的一点，另一端也同时连在另一点，使每个电阻两端都承受相同的电压，这种联结方式叫电阻的并联。

A、两个相同电阻   B、一大一小电阻  C、几个相同大小的电阻   D、几个电阻

25. (A)的电阻首尾依次相连，中间无分支的联结方式叫电阻的串联。

A、两个或两个以上    B、两个    C、两个以上    D、一个或一个以上

26.电流流过负载时，负载将电能转换成(　D　)。

A、机械能         B、热能           C、光能           D、其他形式的能

27.电功的数学表达式不正确的是(　A　)。

A、W=Ut/R2t    B、W=UIt    C、W=U2t/Rt     D、W=I2Rt

28.电功率的常用的单位有 (　D　)。

A、瓦      B、千瓦    C、毫瓦      D、瓦、千瓦、毫瓦

29.使用电解电容时(  B　　)。

A、负极接高电位，正极接低电位           B、正极接高电位，负极接低电位

C、负极接高电位，负极也可以接高电位     D、不分正负极

31.电容器串联时每个电容器上的电荷量(  B　　)。

A、之和             B、相等             C、倒数之和         D、成反比

32.  如图所示，不计电压表和电流表的内阻对电路的影响。开关接1时，电压表的读数为(　A　)。

A、0V               B、0.2V             C、1.96V            D、2V

34.如图所示，不计电压表和电流表的内阻对电路的影响。开关接2时，电流表的电流为(　A　)。

A、0A               B、10A              C、0.2A             D、约等于0.2A

35.如图所示，不计电压表和电流表的内阻对电路的影响。开关接1时，电流表中流过的短路电流为(　B　)。

A、0A               B、10A              C、0.2A             D、约等于0.2A

36.在(　B　)，磁力线由S极指向N极。

A、磁场外部     B、磁体内部  C、磁场两端    D、磁场一端到另一端

37.用右手握住通电导体，让拇指指向电流方向，则弯曲四指的指向就是(　D　)。

A、磁感应           B、磁力线           C、磁通             D、磁场方向

38.在磁场内部和外部，磁力线分别由(　C　)。

A、都是S极指向N极

B、都是S极指向N极

C、分别是内部S极指向N极，外部N极指向S极

D、分别是内部N极指向S极，外部S极指向N极

39.在(　A　)，磁力线由N极指向S极。

A、磁体外部   B、磁场内部  C、磁场两端    D、磁场一端到另一端

339.单位面积上垂直穿过的磁力线数叫作(　C　)。

A、磁通或磁通量     B、磁导率           C、磁感应强度       D、磁场强度

347.把垂直穿过磁场中某一截面的磁力线条数叫作磁通或磁通量，单位为(　B　)。

A、T                B、Φ               C、H/m              D、A/m

354.磁场强度的方向和所在点的(　D　)的方向一致。

A、磁通或磁通量     B、磁导率           C、磁场强度         D、磁感应强度

357.把垂直穿过磁场中某一截面的磁力线条数叫作(　A　)。

A、磁通或磁通量     B、磁感应强度       C、磁导率           D、磁场强度

363.通电直导体在磁场中所受力方向，可以通过(　D　)来判断。

A、右手定则、左手定则   B、楞次定律  C、右手定则   D、左手定则

364.造成直流电动机漏电的主要原因有(　A　)等。

A、电动机绝缘老化   B、并励绕组局部短路  C、转轴变形   D、电枢不平衡

371.通电导体在磁场中所受的作用力称为电磁力，用(　A　)表示。

A、F                B、B                C、I                D、L

373.当直导体和磁场垂直时，与直导体在磁场中的有效长度、所在位置的磁感应强度成(　C　)。

A、相等             B、相反             C、正比             D、反比

374.当直导体和磁场垂直时，电磁力的大小与直导体电流大小成(　B　)。

A、反比             B、正比             C、相等             D、相反

739.当线圈中的磁通减小时，感应电流产生的磁通与原磁通方向(　D　)。

A、正比             B、反比             C、相反             D、相同

747.当线圈中的磁通增加时，感应电流产生的磁通与原磁通方向(　C　)。

A、正比             B、反比             C、相反             D、相同

748.正弦量的平均值与最大值之间的关系正确的是(　C　)。

A、E= Em/1.44　　  B、U= Um/1.44　　  C、Iav=2/π*Em　　 D、Eav=Im/1.44

751.正弦量的平均值与最大值之间的关系不正确的是(　D　)。

A、Eav=2/π*Em　　  B、Uav=2/π*Em　　  C、Iav=2/π*Em　　 D、I=Im/1.44

755.一般在交流电的解析式中所出现的α，都是指(　A　)。

A、电角度           B、感应电动势       C、角速度           D、正弦电动势

766.正弦交流电常用的表达方法有(　D　)。

A、解析式表示法     B、波形图表示法     C、相量表示法       D、以上都是

768.电感两端的电压超前电流(　A　)。

A、90°             B、180°            C、360°            D、30°

769.电容两端的电压滞后电流(　B　)。

A、30°             B、90°             C、180°            D、360°

773.每相绕组两端的电压称相电压。它们的相位(　C　)。

A、45°             B、90°             C、120°            D、180°

881. (   ×  )在电源内部由正极指向负极，即从低电位指向高电位。

939. (    )电阻器反映导体对电流起阻碍作用的大小，简称电阻。

941. (   ×  )通电直导体在磁场中所受力方向，可以通过右手定则来判断。

942. (   ×  )用左手握住通电导体，让拇指指向电流方向，则弯曲四指的指向就是磁场方向。

944. (   ×  )电容两端的电压超前电流90°。

990. (  ×   )几个相同大小的电阻的一端连在电路中的一点，另一端也同时连在另一点，使每个电阻两端都承受相同的电压，这种联结方式叫电阻的并联。

1002. (    )流过电阻的电流与电阻两端电压成正比，与电路的电阻成反比。

1038. (    )一般规定正电荷移动的方向为电流的方向。

1042. (    )电压的方向规定由高电位点指向低电位点。

1044. (   ×  )电压的方向规定由低电位点指向高电位点。

1083. (×)部分电路欧姆定律反映了在含电源的一段电路中，电流与这段电路两端的电压及电阻的关系。

1086. (    )两个或两个以上的电阻首尾依次相连，中间无分支的联结方式叫电阻的串联。

1100. (    )电流流过负载时，负载将电能转换成其他形式的能。电能转换成其他形式的能的过程，叫做电流做功，简称电功。

1104. (    )电解电容有正，负极，使用时正极接高电位，负极接低电位。

1109. (    )电压表的读数公式为：U=E-Ir。

1116. (×  )线电压为相电压的3倍，同时线电压的相位超前相电压120°。

1120. (    )线电压为相电压的3倍，同时线电压的相位超前相电压30°。

1145. (    )电动机受潮，绝缘电阻下降，可进行烘干处理。

1068. ( × )电阻器反映导体对电压起阻碍作用的大小，简称电阻。

二、电路图

2.电气测绘中，发现接线错误时，首先应(  A　　)。

A、作好记录     B、重新接线  C、继续测绘     D、使故障保持原状

3.绘制电气原理图时，通常把主线路和辅助线路分开，主线路用粗实线画在辅助线路的左侧或(　A　)。

A、上部             B、下部             C、右侧             D、任意位置

4.电气测绘前，先要了解原线路的控制过程、控制顺序、控制方法和(　A　)等。

A、布线规律         B、工作原理         C、元件特点         D、工艺

5.电气测绘前，先要了解原线路的控制过程、(　A　)、控制方法和布线规律等。

A、控制顺序         B、工作原理         C、元件特点         D、工艺

6.读图的基本步骤有：看图样说明，(　B　)，看安装接线图。

A、看主电路         B、看电路图         C、看辅助电路       D、看交流电路

7.测量额定电压500V以上的直流电动机的绝缘电阻时，应使用(　B　)绝缘电阻表。

A、500V             B、1000V            C、2500V            D、3000V

8.电气测绘前，先要了解原线路的(　A　)、控制顺序、控制方法和布线规律等。

A、控制过程         B、工作原理         C、元件特点         D、工艺

9.电气测绘时，一般先测绘(　A　)，后测绘输出端。

A、输入端           B、各支路           C、某一回路         D、主线路

10.电气测绘时，一般先(　B　)，最后测绘各回路。

A、输入端           B、主干线           C、简单后复杂       D、主线路

11. 电气测绘时，一般先测绘(　B　)，后测绘各支路。

A、输入端           B、主干线           C、某一回路         D、主线路

12.电气测绘时，一般先测绘(　D　)，后测绘控制线路。

A、输出端           B、各支路           C、某一回路         D、主线路

13.电气测绘时，应避免大拆大卸，对去掉的线头应(　A　)。

A、记录             B、恢复绝缘         C、不予考虑         D、重新连接

14.电气测绘时，应(　A　)以上协同操作，防止发生事故。

A、两人             B、三人             C、四人             D、五人

15. (D)以电气原理图, 安装接线图和平面布置图最为重要.

A、电工             B、操作者           C、技术人员         D、维修电工

18.绘制电气原理图时，通常把主线路和辅助线路分开，主线路用(  A　　)画在辅助线路的左侧或上部，辅助线路用细实线画在主线路的右侧或下部。

A、粗实线           B、细实线           C、点画线           D、虚线

19.在分析主电路时，应根据各电动机和执行电器的控制要求，分析其控制内容，如电动机的启动、(　B　)等基本控制环节。

A、工作状态显示     B、调速             C、电源显示         D、参数测定

20.较复杂电气原理图阅读分析时，应从(　A　)部分入手。

A、主线路           B、控制电路         C、辅助电路         D、特殊控制环节

21.在分析较复杂电气原理图的辅助电路时，要对照(　B　)进行分析。

A、主线路    B、控制电路  C、辅助电路    D、联锁与保护环节

23.维修电工以电气原理图, 安装接线图和(　C　)最为重要。

A、展开接线图       B、剖面图           C、平面布置图       D、立体图

24.维修电工以(　A　),安装接线图和平面布置最为重要.

A、电气原理图       B、电气设备图       C、电气安装图       D、电气组装图

25.维修电工以电气原理图,(　 B　)和平面布置最为重要.

A、配线方式图       B、安装接线图       C、接线方式图       D、组件位置图

26.读图的基本步骤有：(　A　)，看电路图，看安装接线图。

A、图样说明         B、看技术说明       C、看图样说明       D、组件明细表

27. (    )机床的电气连接安装完毕后，对照原理图和接线图认真检查，有无错接、漏接现象。

28. (    )电气测绘一般要求严格按规定步骤进行。

29. (  ×   )电气测绘最后绘出的是线路控制原理图。

30. (   ×  )电气测绘最后绘出的是安装接线图。

5. ( ×  )由于测绘判断的需要，一定要由测绘人员亲自操作。

1164. (    )维修电工以电气原理图, 安装接线图和平面布置图最为重要。

1165. (   ×  )安装接线图既可表示电气元件的安装位置、实际配线方式等，也可明确表示电路的原理和电气元件的控制关系。

1184. (×    )读图的基本步骤有：看图样说明，看主电路，看安装接线。

1185. (    )读图的基本步骤有：图样说明，看电路图，看安装接线图。

1156. (    )安装接线图只表示电气元件的安装位置、实际配线方式等，而不明确表示电路的原理和电气元件的控制关系。

三、电子

1.导通后二极管两端电压变化很小，锗管约为(　C　)。

A、0.5V             B、0.7V             C、0.3V             D、0.1V

2.收音机发出的交流声属于(　C　)。

A、机械噪声         B、气体动力噪声     C、电磁噪声         D、电力噪声

3.总是在电路输出端并联一个(　C　)二极管。

A、整流             B、稳压             C、续流             D、普通

4.导通后二极管两端电压变化很小，硅管约为(　B　)。

A、0.5V             B、0.7V             C、0.3V             D、0.1V

6.当外加的电压超过死区电压时，电流随电压增加而迅速(　A　)。

A、增加             B、减小             C、截止             D、饱和

7.三极管饱和区的放大条件为(　C　)。

A、发射结正偏，集电结反偏               B、发射结反偏或零偏，集电结反偏

C、发射结和集电结正偏                   D、发射结和集电结反偏

8. 三极管放大区的放大条件为(　C　)。

A、发射结正偏，集电结反偏               B、发射结反偏或零偏，集电结反偏

C、发射结和集电结正偏                   D、发射结和集电结反偏

9.三极管放大区的放大条件为(　A　)。

A、发射结正偏，集电结反偏               B、发射结反偏或零偏，集电结反偏

C、发射结和集电结正偏                   D、发射结和集电结反偏

10.由三极管组成的放大电路，主要作用是将微弱的电信号(　D　)放大成为所需要的较强的电信号。

A、电流或电压       B、电压             C、电流             D、电压、电流

11.在图中所示放大电路，已知Ucc=6V、Rc=2KΩ、RB=200Kω、β=50。若RB断开，三极管工作在(　B　)状态。

A、放大　  B、截止　　  C、饱和　　  D、导通

12.在图中所示放大电路，已知Ucc=6V、Rc=2KΩ、RB=200Kω、β=50。若RB减小，三极管工作在(　C　)状态。

A、放大　　　  B、截止　　  C、饱和　　  D、导通

13.在图中所示放大电路，已知Ucc=6V、Rc=2KΩ、RB=200Kω、β=50。放大电路的静态工作点为(　A　)。

A、30μA　　  B、1.5mA　　  C、3mA　  D、1mA

18. (    )由三极管组成的放大电路，主要作用是将微弱的电信号（电压、电流）放大成为所需要的较强的电信号。

19. (  ×)二极管具有单向导电性，是线性元件。

20. (    )当二极管外加电压时，反向电流很小，且不随反向电压变化。

22. (  ×)由三极管组成的放大电路，主要作用是将微弱的电信号放大成为所需要的较强的电信号。

23. (× )CW7805的U0=5V，它的最大输出电流为1.5V。

四、可控硅

3.晶闸管调速电路常见故障中，未加信号电压，电动机M可旋转，可能是(　D　)。

A、熔断器FU6熔丝熔断                    B、触发电路没有触发脉冲输出

C、电流截止负反馈过强                   D、三极管V35或V37漏电流过大

4.小容量晶体管调速器电路的主回路采用(　C　)，直接由220V交流电源供电。

A、单相半波可控整流电路                 B、单相全波可控整流电路

C、单相桥式半控整流电路                 D、三相半波可控整流电路

5.小容量晶体管调速器电路中的电压负反馈环节由R16、R3、(　A　)组成。

A、RP6              B、R9               C、R16              D、R20

11.小容量晶体管调速器电路的主回路采用单相桥式半控整流电路，直接由(　C　)交流电源供电。

A、24V              B、36V              C、220V             D、380V

13.小容量晶体管调速器电路中的电压负反馈环节由R16、(　A　)、RP6组成。

A、R3               B、R9               C、R16              D、R20

14.小容量晶体管调速器电路中的电压负反馈环节由(　C　)、R3、RP6组成。

A、R7               B、R9               C、R16              D、R20

15.小容量晶体管调速器的电路电流截止反馈环节中，信号从主电路电阻R15和并联的RP5取出，经二极管(　D　)注入V1的基极，VD15起着电流截止反馈的开关作用。

A、VD8              B、VD11             C、VD13             D、VD15

16.小容量晶体管调速器的电路电流截止反馈环节中，信号从主电路电阻R15和并联的(　D　)取出，经二极管VD15注入V1的基极，VD15起着电流截止反馈的开关作用。

A、RP1              B、RP3              C、RP4              D、RP5

18.用万用表测量元件阳极和阴极之间的正反向阻值时，优质元件在兆欧数量级，少则(　D　)。

A、几十欧以上       B、几百欧以上       C、几千欧以上       D、几百千欧以上

20.晶闸管调速电路常见故障中，工件电动机不转，可能是(　C　)。

A、三极管V35漏电流过大                  B、三极管V37漏电流过大

C、熔断器FU6熔丝熔断                    D、三极管已经击穿

21.晶闸管调速电路常见故障中，工件电动机不转，可能是(　C　)。

A、三极管V35漏电流过大                  B、三极管V37漏电流过大

C、电流截止负反馈过强                   D、三极管已经击穿

22.晶闸管调速电路常见故障中，工件电动机不转，可能是(　C　)。

A、三极管V35漏电流过大                  B、三极管V37漏电流过大

C、触发电路没有触发脉冲输出             D、三极管已经击穿

26.单相桥式全控整流电路的优点是提高了变压器的利用率，不需要带中间抽头的变压器，且(　C　)。

A、减少了晶闸管的数量                   B、降低了成本

C、输出电压脉动小                       D、不需要维护

31.晶闸管过电流保护方法中，最常用的是保护(　D　)。

A、瓷插熔断器       B、有填料熔断器     C、无填料熔断器     D、快速熔断器

32.较复杂机械设备电气控制线路调试前，应准备的设备主要是指(　C　)。

A、交流调速装置                         B、晶闸管开环系统

C、晶闸管双闭环调速直流拖动装置         D、晶闸管单闭环调速直流拖动装置

1260. (× )晶体管图示仪使用时，被测晶体管接入测试台之前，应先将峰值电压调节旋钮逆时针旋至零位，将基极阶梯信号选择开关调到最大。

1273. (    )当负载电流大于额定电流时，由于电流截止反馈环节的调节作用，晶闸管的导通角减小，输出的直流电压减小，电流也随之减小。

1282. (    )过电流保护的作用是，一旦有大电流产生威胁晶闸管时，能在允许时间内快速地将过电流切断，以防晶闸管损坏。

五、变压器

2.较复杂机械设备开环调试时，应用示波器检查整流变压器与(　B　)二次侧相对相序、相位必须一致。

A、脉冲变压器       B、同步变压器       C、旋转变压器       D、自耦变压器

3.较复杂机械设备开环调试时，应用示波器检查整流变压器与同步变压器二次侧相对(　A　)、相位必须一致。  A、相序     B、次序     C、顺序      D、超前量

4.较复杂机械设备开环调试时，应用示波器检查(　B　)与同步变压器二次侧相对相序、相位必须一致。

A、脉冲变压器       B、整流变压器       C、旋转变压器       D、自耦变压器

5.较复杂机械设备开环调试时，应用(　B　)检查整流变压器与同步变压器二次侧相对相序、相位必须一致。

A、电压表           B、示波器           C、万用表           D、兆欧表

6.变压器具有改变(　B　)的作用。

A、交变电压         B、交变电流         C、变换阻抗         D、以上都是

7.变压器是将一种交流电转换成同频率的另一种(　B　)的静止设备。

A、直流电           B、交流电           C、大电流           D、小电流

8.变压器是将一种交流电转换成(　A　)的另一种交流电的静止设备。

A、同频率           B、不同频率         C、同功率           D、不同功率

9.将变压器的一次侧绕组接交流电源，二次侧绕组开路，这种运行方式称为变压器(　A　)运行。

A、空载             B、过载             C、满载             D、负载

10.将变压器的一次侧绕组接交流电源，二次侧绕组与负载连接，这种运行方式称为(　C　)运行。

A、空载             B、过载             C、负载             D、满载

11.将变压器的一次侧绕组接交流电源，二次侧绕组与(　B　)连接，这种运行方式称为变压器空载运行。  A、短路     B、开路    C、断路     D、通路

12.当ωt=240°时，ｉ1、ｉ2、ｉ3分别为(　C　)。

A、0、负值、正值    B、0、正值、负值    C、负值、正值、0    D、负值、0、正值

13.当ωt=360°时，ｉ1、ｉ2、ｉ3分别为(　D　)。

A、负值、正值、0    B、0、正值、负值    C、负值、0、正值    D、0、负值、正值

14.当ωt=120°时，ｉ1、ｉ2、ｉ3分别为(　B　)。

A、0、负值、正值    B、正值、0、负值    C、负值、0、正值    D、0、正值、负值

15.当ωt=0°时，ｉ1、ｉ2、ｉ3分别为(　A　)。

A、0、负值、正值    B、0、正值、负值    C、负值、0、正值    D、负值、正值、0

16. (  ×   )变压器是将一种交流电转换成同频率的另一种直流电的静止设备。

17. (  ×   )变压器的“嗡嗡”声属于机械噪声。

18. (    )变压器是将一种交流电转换成同频率的另一种交流电的静止设备。

19. (   ×  )变压器是根据电磁感应原理而工作的，它能改变交流电压和直流电压。

六、电机

2.直流电动机温升过高时，发现定子与转子相互摩擦，此时应检查(　B　)。

A、传动带是否过紧                       B、磁极固定螺栓是否松脱

C、轴承与轴配合是否过松                 D、电动机固定是否牢固

3.直流电动机转速不正常的故障原因主要有(　D　)等。

A、换向器表面有油污     B、接线错误  C、无励磁电流     D、励磁绕组有短路

4.检查波形绕组开路故障时, 在四极电动机里，换向器上有(　A　)烧毁的黑点。

A、两个             B、三个             C、四个             D、五个

5.绝缘材料的耐热等级和允许最高温度中，等级代号是(　A　)，耐热等级A，它的允许温度是105°。

A、1                B、3                C、5                D、6

8.绕线式电动机转子电刷短接时，负载启动力矩不超过额定力矩50％时，按转子额定电流的35％选择截面；在其他情况下，按转子额定电流的(　B　)选择。

A、35％             B、50％             C、60％             D、70％

10.直流电动机转速不正常的故障原因主要有(　D　)等。

A、换向器表面有油污  B、接线错误  C、无励磁电流   D、励磁绕组接触不良

11.直流电动机转速不正常的故障原因主要有(　D　)等。

A、换向器表面有油污  B、接线错误  C、无励磁电流   D、电刷架位置不对

18.直流电动机滚动轴承发热的主要原因有(　A　)等。

A、润滑脂变质    B、轴承变形  C、电动机受潮  D、电刷架位置不对

19.直流电动机滚动轴承发热的主要原因有(　A　)等。

A、轴承磨损过大  B、轴承变形  C、电动机受潮   D、电刷架位置不对

20.直流电动机滚动轴承发热的主要原因有(  A  )等。

A、传动带过紧    B、轴承变形  C、电动机受潮    D、电刷架位置不对

21.车修换向器表面时，每次切削深度为0.05～0.lmm，进给量在(　A　)左右。

A、0.lmm            B、0.l5mm           C、0.25mm           D、0.3mm

22.直流电动机滚动轴承发热的主要原因有(　A　)等。

A、轴承与轴承室配合过松   B、轴承变形  C、电动机受潮  D、电刷架位置不对

23.造成直流电动机漏电的主要原因有(　A　)等。

A、电动机受潮   B、并励绕组局部短路  C、转轴变形   D、电枢不平衡

24.造成直流电动机漏电的主要原因有(　A　)等。

A、电刷灰和其他灰尘堆积                 B、并励绕组局部短路

C、转轴变形                             D、电枢不平衡

28.检查波形绕组短路故障时，在四极绕组里，测量换向器相对的两换向片时，若电压(　A　)，则表示这一只线圈短路。

A、很小或者等于零   B、正常的一半  C、正常的三分之一   D、很大

30.车修换向器表面时，切削速度为每秒(　B　)。

A、0.5～1m          B、1～1.5m          C、1.5～2m          D、2～2.5m

31.车修换向器表面时，加工后换向器与轴的同轴度不超过(　A　)。

A、0.02～0.03mm     B、0.03～0.35mm     C、0.35～0.4mm      D、0.4～0.45mm

32.车修换向器表面时，每次切削深度为(　A　)。

A、0.05～0.lmm      B、0.1～0.l5mm      C、0.2～0.25mm      D、0.25～0.3mm

33.电刷、电刷架检修时，研磨好的电刷与换向器的接触面应达(　D　)以上。

A、50%              B、60%              C、70%              D、80%

34.对于振动负荷或起重用电动机，电刷压力要比一般电动机增加(　D　)。

A、30％～40％       B、40％～50％       C、50％～70％       D、75％

35.电刷、电刷架检修时，应检查电刷表面有无异状。把电刷清刷干净，将电刷从刷握中取出，在亮处照看其接触面。当镜面面积少于(　C　)时，就需要研磨电刷。

A、50%              B、60%              C、70%              D、80%

36.采用敲打法安装滚动轴承时，管子的内径稍大于轴承内环内径(　B　)。

A、1～2mm           B、2～5mm           C、5～6mm           D、7mm

37. 采用热装法安装滚动轴承时，首先将轴承放在油锅里煮，轴承约煮(　C　)。

A、2min             B、3～5min          C、5～10min         D、15min

40. 采用热装法安装滚动轴承时，首先将轴承放在油锅里煮，油的温度保持在(　C　)左右。

A、50℃             B、70℃             C、100℃            D、120℃

621.绕线式电动机转子电刷短接时，负载启动力矩不超过额定力矩50％时，按转子额定电流的(　A　)选择截面。  A、35％    B、50％     C、60％        D、70％

629. 反复短时工作制的周期时间T(　B　)，工作时间tg≤4min时，导线的允许电流有下述情况确定：截面小于6mm2的铜线，其允许电流按长期工作制计算。

A、≥5min           B、≤10min          C、≤10min          D、≤4min

631. 反复短时工作制的周期时间T≤10min，工作时间tG(　D　)时，导线的允许电流有下述情况确定：截面小于6mm2的铜线，其允许电流按长期工作制计算。

A、≥5min           B、≤10min          C、≤10min          D、≤4min

832. 各种绝缘材料的(　C　)的各种指标是抗张，抗压，抗弯，抗剪，抗撕，抗冲击等各种强度指标。

A、接绝缘电阻       B、击穿强度         C、机械强度         D、耐热性

833.各种绝缘材料的机械强度的各种指标是(　D　)等各种强度指标。

A、抗张、抗压、抗弯，                   B、抗剪、抗撕、抗冲击

C、抗张，抗压                           D、含A，B两项

834. 绝缘材料的耐热等级和允许最高温度中，等级代号是1，耐热等级A，它的允许温度是(　B　)。

A、90°             B、105°            C、120°            D、130°

836. 电动机是使用最普遍的电气设备之一，一般在70%-95%(　B　)下运行时效率最高，功率因数大。

A、额定电压         B、额定负载         C、电压             D、电流

837. (  D  )是使用最普遍的电气设备之一，一般在70%-95%额定负载下运行时，效率最高，功率因数大。

A、生活照明线路     B、变压器           C、工厂照明线路     D、电动机

838. 电动机是使用最普遍的电气设备之一，一般在(　A　)额定负载下运行时效率最高，功率因数大。

A、70%-95%          B、80%-90%          C、65%-70%          D、75%-95%

875. (×    )电动机是使用最普遍的电气设备之一，一般在70%-95%额定负载下运行时，效率最低，功率因数大。

970. (    )在波型绕组的电枢上有短路线圈时，会同时有几个地方发热。电动机的极数越多，发热的地方就越多。

971. (  ×   )在电气设备上工作，应填用工作票或按命令执行，其方式有两种。

1003. (  ×   )安装滚动轴承的方法一般有敲打法、钩抓法等。

1064. (    )起重机照明及信号电路电路所取得的电源，严禁利用起重机壳体或轨道作为工作零线。

1072. (    )电刷不在中心线上时，需将刷杆调整到原有记号位置上。

1138. (    )规定电流的参考方向由首端流进，从末端流出。

1288. (× )各种绝缘材料的绝缘电阻强度的各种指标是抗张，抗压，抗弯，抗剪，抗撕，抗冲击等各种强度指标。

9. (  )各种绝缘材料的机械强度的各种指标是抗张，抗压，抗弯，抗剪，抗撕，抗冲击等各种强度指标。

1. (    )电动机是使用最普遍的电气设备之一，一般在70%-95%额定负载下运行时，效率最高，功率因数大。

七、电机控制

1.较复杂机械设备电气控制线路调试的原则是(　D　)。

A、先闭环，后开环  B、先系统，后部件 C、先外环，后内环  D、先阻性负载，后电机负载

2.较复杂机械设备电气控制线路调试的原则是(　A　)。

A、先开环，后闭环  B、先系统，后部件  C、先外环，后内环  D、先电机，后阻性负载

3.较复杂机械设备电气控制线路调试的原则是(　C　)。

A、先闭环，后开环  B、先系统，后部件  C、先内环，后外环  D、先电机，后阻性负载

4. 较复杂机械设备电气控制线路调试的原则是(　A　)。

A、先部件，后系统  B、先闭环，后开环  C、先外环，后内环  D、先电机，后阻性负载

5. Y-D降压启动的指电动机启动时，把定子绕组联结成Y形，以降低启动电压，限制启动电流。待电动机启动后，再把定子绕组改成(D)，使电动机全压运行。

A、YY               B、Y形              C、DD形             D、D形

6. 快速熔断器采用(　B　)熔丝，其熔断时间比普通熔丝短得多。

A、铜质             B、银质             C、铅质             D、锡质

7. 用快速熔断器时，一般按(　B　)来选择。

A、IN=1.03IF　　  B、IN=1.57 IF　　  C、IN=2.57 IF　　  D、IN=3IF

8. 快速熔断器的额定电流指的是(　A　)。

A、有效值           B、最大值           C、平均值           D、瞬时值

9. 热脱扣器的整定电流应(　B　)所控制负载的额定电流。

A、不小于           B、等于             C、小于             D、大于

10. 电磁脱扣器的瞬时脱扣整定电流应(　C　)负载正常工作时可能出现的峰值电流。

A、小于             B、等于             C、大于             D、不小于

11. 启动按钮优先选用(　　)色按钮；急停按钮应选用(　　)色按钮，停止按钮优先选用(　　)色按钮。D

A、绿、黑、红       B、白、红、红       C、绿、红、黑       D、白、红、黑

12. 低压断路器的额定电压和额定电流应(　A　)线路的正常工作电压和计算负载电流。

A、不小于           B、小于             C、等于             D、大于

13. 定子绕组串电阻的降压启动是指电动机启动时，把电阻串接在电动机(　B　)，通过电阻的分压作用来降低定子绕组上的启动电压。

A、定子绕组上   B、定子绕组与电源之间  C、电源上   D、转子上

14. 定子绕组串电阻的降压启动是指电动机启动时，把电阻串接在电动机定子绕组与电源之间，通过电阻的(　C　)作用来降低定子绕组上的启动电压。

A、分流             B、压降             C、分压             D、分压、分流

15. 定子绕组串电阻的降压启动是指电动机启动时，把电阻串接在电动机定子绕组与电源之间，通过电阻的分压作用来(　D　)定子绕组上的启动电压。

A、提高             B、减少             C、加强             D、降低

16. 定子绕组串电阻的降压启动是指电动机启动时，把电阻(　A　)在电动机定子绕组与电源之间，通过电阻的分压作用来降低定子绕组上的启动电压。

A、串接             B、反接             C、串联             D、并联

17. Y-D降压启动的指电动机启动时，把定子绕组联结成(  B  )，以降低启动电压，限制启动电流。

A、D形              B、Y形              C、DD形             D、YY形

19. Y-D降压启动的指电动机启动时，把(　A　)联结成Y形，以降低启动电压，限制启动电流。

A、定子绕组         B、电源             C、转子             D、定子和转子

20. 按钮联锁正反转控制线路的优点是操作方便，缺点是容易产生电源两相(　B　)事故。

A、断路             B、短路             C、过载             D、失压

21. 按钮联锁正反转控制线路的优点是操作方便，缺点是容易产生电源两相短路事故。在实际工作中，经常采用按钮，接触器双重联锁(　D　)控制线路。

A、点动             B、自锁             C、顺序启动         D、正反转

22. 按钮联锁正反转控制线路的优点是操作方便，缺点是容易产生电源两相短路事故。在实际工作中，经常采用(　C　)正反转控制线路。

A、按钮联锁     B、接触器联锁  C、按钮、接触器联锁     D、倒顺开关

23. 按钮联锁正反转控制线路的优点是操作方便，缺点是容易产生(　A　)短路事故。

A、电源两相         B、电源三相         C、电源一相         D、电源

24.较复杂机械设备反馈强度整定时， 使电枢电流等于额定电流的(　B　)时，调节RP3使电动机停下来。  A、1倍       B、1.4倍      C、1.8倍       D、2倍

25. 较复杂机械设备反馈强度整定时，缓缓增加(　A　)，注意电流变化情况，直到Ig达到最大允许值并且稳定。  A、Ug        B、Eg       C、Fg       D、Qg

26. 较复杂机械设备反馈强度整定时，缓缓增加Ug，注意电流变化情况，直到(　A　)达到最大允许值并且稳定。  A、Ig        B、Eg       C、Fg       D、Qg

27. (    )分析控制电路时，如线路较复杂，则可先排除照明、显示等与控制关系不密切的电路，集中进行主要功能分析。

28. (   ×  )按钮联锁正反转控制线路的优点是操作方便，缺点是容易产生电源两相断路事故。在实际工作中，经常采用按钮，接触器双重联锁正反转控制线路。

32. (    )由于各种原因所引起的电动机电源缺相，也会引起电动机不转，可检查原因并将其排除。

1022. (    )在电气设备上工作，应填用工作票或按命令执行，其方式有三种。

1030. (   ×  )定子绕组串电阻的降压启动是指电动机启动时，把电阻串接在电动机定子绕组与电源之间，通过电阻的分压作用来提高定子绕组上的启动电压。

1146. (    )机床的电气连接时，元器件上端子的接线必须按规定的步骤进行。

1147. (    )机床的电气连接安装完毕后，若正确无误，则将按钮盒安装就位，关上控制箱门，即可准备试车。

八、测量

10.发电机控制盘上的仪表的准确度等级一般不低于(　C　)。

A、0.1级            B、0.5级            C、1.5级            D、2.5级

13.电工指示按仪表测量机构的结构和工作原理分，有(　C　)等。

A、直流仪表和交流仪表                   B、电流表和电压表

C、磁电系仪表和电磁系仪表               D、安装式仪表和可携带式仪表

14.工件尽量夹在钳口(　B　)。

A、上端位置         B、中间位置         C、下端位置         D、左端位置

15. (C　　)适用于狭长平面以及加工余量不大时的锉削。

A、顺向锉           B、交叉锉           C、推锉             D、曲面锉削

16.下列电工指示仪表中若按仪表的测量对象分，主要有(　B　)等。

A、实验室用仪表和工程测量用仪表         B、功率表和相位表

C、磁电系仪表和电磁系仪表               D、安装式仪表和可携带式仪表

18.电工指示仪表的准确等级通常分为七级，它们分别为0.1级、0.2级、0.5级、(  D　)等。

A、0.6级            B、0.8级            C、0.9级            D、1.0级

21.电工指示仪表的准确等级通常分为七级，它们分别为0.1级、0.2级、(  D　)、1.0级等。

A、0.25级           B、0.3级            C、0.4级            D、0.5级

25. (　D　)的工频电流通过人体时，就会有生命危险。

A、0.1mA            B、1mA              C、15mA             D、50mA

26.电工指示仪表在使用时，通常根据仪表的准确度等级来决定用途，如(　D　)级仪表常用于工程测量。  A、0.1级     B、0.5级    C、1.5级      D、2.5级

28.电工指示仪表在使用时，通常根据仪表的准确度等级来决定用途，如0.1级和0.2级仪表常用于(　A　)。  A、标准表      B、实验室    C、工程测量    D、工业测量

30.直流系统仪表的准确度等级一般不低于1.5级，在缺少1.5级仪表时，可用2.5级仪表加以调整，使其在正常条件下，误差达到(　C　)的标准。

A、0.1级            B、0.5级            C、1.5级            D、2.5级

31.电气测量仪表的准确度等级一般不低于(　D　)。

A、0.1级            B、0.5级            C、1.5级            D、2.5级

32.与仪表连接的电流互感器的准确度等级应不低于(　B　)。

A、0.1级            B、0.5级            C、1.5级            D、2.5级

271.对于有互供设备的变配电所，应装设符合互供条件要求的电测仪表。例如，当功率有送、受关系时，就需要安装两组电能表和有双向标度尺的(　B　)。

A、电流表           B、功率表           C、电压表           D、功率因数表

308.电子测量的频率范围极宽，其频率低端已进入10-4～10-5Hz量级，而高端已达到(  D  ) Hz。

A、4×102     B、4×106     C、4×108     D、4×1010

319.电子测量的频率范围极宽，其频率低端已进入(　D　) Hz量级。

A、10-1～10-2      B、10-2～10-3      C、10-3～10-4     D、10-4～10-5

408. 20／5t桥式起重机安装前应准备好常用仪表，主要包括(　D　)。

A、试电笔           B、直流双臂电桥     C、直流单臂电桥     D、万用表

436.测量换向片和轴间的压降时，若测到某一换向片，毫伏表读数(　A　)，则表明这个换向片或所连接的线圈可能对地短路。

A、很小或者为零    B、为正常的二分之一  C、为正常的三分之一   D、很大

443.用测量换向片间压降的方法检查电枢绕组对地短路故障时，用毫伏表依次测量相邻两换向片的压降，邻近对地短路点的片间压降会(　A　)。

A、方向相反         B、方向相同         C、为零             D、不确定

489.用弹簧秤测量电刷的压力时，一般电动机电刷的压力为(　A　)。

A、0.015～0.025MPa  B、0.025～0.035MPa  C、0.035～0.04MPa  D、0.04～0.045MPa

642.较复杂机械设备电气控制线路调试前，应准备的仪器主要有(　C　)。

A、钳形电流表       B、电压表           C、转速表           D、调压器

686.在测量额定电压为500V以上的线圈的绝缘电阻时，应选用额定电压为(　B  )的兆欧表。

A、500V             B、1000V            C、2500V            D、2500V以上

687.在测量额定电压为500V以下的线圈的绝缘电阻时，应选用额定电压为(  A　)的兆欧表。

A、500V             B、1000V            C、2500V            D、2500V以上

690.钳形电流表按结构原理不同，可分为(　B　)和电磁式两种。

A、磁电式           B、互感器式         C、电动式           D、感应式

692.钳形电流表每次测量只能钳入(　A　)导线。

A、一根             B、两根             C、三根             D、四根

694.使用 PF－32数字式万用表测50mA直流电流时，按下(　D　)键，选择200mA量程，接通万用表电源开关。  A、S1       B、S2        C、S3         D、S7

695.使用 PF－32数字式万用表测50mA直流电流时，按下(　B　)键，此时万用表处于测量电流状态 。

A、S1               B、S2               C、S3               D、S8

696.使用 PF－32数字式万用表测500V直流电压时，按下(　D　)键，选择1000V量程。

A、S1               B、S2               C、S3               D、S8

698. 三相两元件功率表常用于高压线路功率的测量，采用(A)和电流互感器以扩大量程。

A、电压互感器       B、电流互感器       C、并联分流电阻     D、串联附加电阻

701.用示波器测量脉冲信号时，在测量脉冲上升时间和下降时间时，根据定义应从脉冲幅度的(　D　)和90%处作为起始和终止的基准点。

A、2%               B、3%               C、5%               D、10%

705.直流单臂电桥适用于测量阻值为(　B　)的电阻。

A、0.1Ω～1MΩ     B、1Ω～1MΩ      C、10Ω～1MΩ     D、100Ω～1MΩ

738.较复杂机械设备电气控制线路调试前，应准备的仪器主要有(　C　)。

A、钳形电流表       B、电压表           C、双踪示波器       D、调压器

818.游标卡尺测量前应清理干净，并将两量爪合并，检查游标卡尺的(　C　)。

A、贴合情况         B、松紧情况         C、精度情况         D、平行情况

819.游标卡尺(　D　)应清理干净，并将两量爪合并，检查游标卡尺的精度情况。

A、测量后           B、测量时           C、测量中           D、测量前

820. (　B　)测量前应清理干净，并将两量爪合并，检查游标卡尺的精度情况。

A、卷尺             B、游标卡尺         C、钢直尺           D、千分尺

821.游标卡尺测量前应清理干净，并将两量爪(　A　)，检查游标卡尺的精度情况。

A、合并             B、对齐             C、分开             D、错开

826.多量程的电压表是在表内备有可供选择的(　D　)阻值倍压器的电压表。

A、一种             B、两种             C、三种             D、多种

827.测量电压时，电压表应与被测电路(　A　)。

A、并联             B、串联             C、正接             D、反接

828.万用表的接线方法与直流电流表一样，应把万用表(　A　)在电路中。测量直流电压时，应把万用表与被测电路并联。

A、串联             B、并联             C、正接             D、反接

829.万用表的接线方法与直流电流表一样，应把万用表串联在电路中。测量直流电压时，应把万用表与被测电路(　B　)。

A、串联             B、并联             C、正接             D、反接

831.交流电压的量程有10V，(　C　)，500V，三档。用毕应将万用表的转换开关转到高电压档，以免下次使用不慎而损坏电表。

A、380V             B、250V             C、100V             D、220V

878. ( ×  )某一电工指示仪表属于静电系仪表，这是从仪表的测量对象方面进行划分的。

883. (  ×   )游标卡尺测量前应清理干净，并将两量爪合并，检查游标卡尺的松紧情况。

887. ( ×  )某一电工指示仪表属于整流系仪表，这是从仪表的测量对象方面进行划分的。

900. (   ×  )从仪表的测量对象上分，电流表可以分为直流电流表和交流电流表。

901. (    )从提高测量准确度的角度来看，测量时仪表的准确度等级越高越好，而仪表的准确度越高，其价格也就越贵。

912. (  ×   )从提高测量准确度的角度来看，测量时仪表的准确度等级越高越好，所以在选择仪表时，可不必考虑经济性，尽量追求仪表的高准确度。

914. (  ×   )仪表的准确度等级的表示，是仪表在正常条件下时最大相对误差的百分数。

915. (   ×  )电工指示仪表在使用时，准确度等级为2.5级的仪表可用于实验室。

919. (    )非重要回路的2.5级电流表容许使用3.0级的电流互感器。

924. (   ×  )电子测量的频率范围极宽，其频率低端已进入10-2～10-3Hz量级，而高端已达到 4×106Hz。

1151. (    )若用测量换向片压降的方法来检查波形绕组开路故障时，当测量到开路的线圈时，毫伏表或是没有读数，或是指示数显著增大。

1250. (×    )使用三只功率表测量，当出现表针反偏现象时，可继续测量不会对测量结果产生影响。

1283. (    )游标卡尺测量前应清理干净，并将两量爪合并，检查游标卡尺的精度情况。

1286. (    )测量电压时，电压表应与被测电路并联。电压表的内阻远大于被测负载的电阻。多量程的电压表是在表内备有可供选择的多种阻值倍压器的电压表。

1287. (    )交流电压的量程有10V，100V，500V，三档。用毕应将万用表的转换开关转到高电压档，以免下次使用不慎而损坏电表。

1256. (×    )交流电桥的使用，要求电源电压波动幅度不大于±5%。

九、内外线

1.干燥场所内暗敷时，一般采用管壁较薄的(　B　)。

A、硬塑料管         B、电线管           C、软塑料管         D、水煤气管

2.供、馈电线路采用拖缆安装方式安装时，钢缆从小车上支架孔内穿过，电缆通过吊环与承力尼龙绳一起吊装在钢缆上，一般尼龙绳的长度比电缆(　B　)。

A、稍长一些         B、稍短一些         C、长300mm          D、长500mm

3.根据导线共管敷设原则，下列各线路中不得共管敷设的是(　D　)。

A、有联锁关系的电力及控制回路           B、用电设备的信号和控制回路

C、同一照明方式的不同支线               D、互为备用的线路

4.白铁管和电线管径可根据穿管导线的截面和根数选择，如果导线的截面积为2.5 mm2，穿导线的根数为三根，则线管规格为(　B　) mm。

A、13               B、16               C、19               D、25

5.橡胶软电缆供、馈电线路采用拖缆安装方式，该结构两端的钢支架采用50mm×50mm×5mm角钢或槽钢焊制而成，并通过(　A　)固定在桥架上。

A、底脚             B、钢管             C、角钢             D、扁铁

6.橡胶软电缆供、馈电线路采用拖缆安装方式，该结构两端的钢支架采用(　D　)角钢或槽钢焊制而成，并通过底脚固定在桥架上。

A、20mm×20mm×2mm                      B、30mm×30mm×3mm

C、40mm×40mm×4mm                      D、50mm×50mm×5mm

7.橡胶软电缆供、馈电线路采用拖缆安装方式，该结构两端的钢支架采用50mm×50mm×5mm角钢或(　A　)焊制而成，并通过底脚固定在桥架上。

A、槽钢             B、钢管             C、角钢             D、扁铁

8.供、馈电线路采用拖缆安装方式安装时，将尼龙绳与电缆连接，再用吊环将电缆吊在钢缆上，每2m设一个吊装点，吊环与电缆、尼龙绳固定时，电缆上要设(　A　)。

A、防护层           B、绝缘层           C、间距标志         D、标号

9.供、馈电线路采用拖缆安装方式安装时，将尼龙绳与电缆连接，再用吊环将电缆吊在钢缆上，每(　A　)设一个吊装点。

A、2m               B、4m               C、6m               D、10

10.反复短时工作制的周期时间T≤10min，工作时间tg≤4min时，导线的允许电流有下述情况确定：截面等于(　D　)的铜线，其允许电流按长期工作制计算。

A、1.5mm2　　  B、2.5mm2　　　  C、4mm2　　　  D、6mm2

11.反复短时工作制的周期时间T≤10min，工作时间tg≤4min时，导线的允许电流有下述情况确定：截面小于(　D　)的铜线，其允许电流按长期工作制计算。

A、1.5mm2　　　  B、2.5mm2　　　  C、4mm2　　　  D、6mm2

12.短时工作制的工作时间tg(　D　)，并且停歇时间内导线或电缆能冷却到周围环境温度时，导线或电缆的允许电流按反复短时工作制确定。

A、≥5min           B、≤10min          C、≤10min          D、≤4min

13.短时工作制的工作时间tg≤4min，并且停歇时间内导线或电缆能冷却到周围环境温度时，导线或电缆的允许电流按(　A　)确定。

A、反复短时工作制     B、短时工作制  C、长期工作制    D、反复长时工作制

14.短时工作制的停歇时间不足以使导线、电缆冷却到环境温度时，导线、电缆的允许电流按(　C　)确定。  A、反复短时工作制   B、短时工作制  C、长期工作制    D、反复长时工作制

15.短时工作制当工作时间超过(　C　)时，导线、电缆的允许电流按长期工作制确定。

A、1min             B、3min             C、4min             D、8min

17.干燥场所内明敷时，一般采用管壁较薄的(　B　)。

A、硬塑料管         B、电线管           C、软塑料管         D、水煤气管

18.潮湿和有腐蚀气体的场所内明敷或埋地，一般采用管壁较厚的(　D　)。

A、硬塑料管         B、电线管           C、软塑料管         D、白铁管

19.白铁管和电线管径可根据穿管导线的截面和根数选择，如果导线的截面积为1.5mm2，穿导线的根数为两根，则线管规格为(　A　)mm。

A、13               B、16               C、19               D、25

20.白铁管和电线管径可根据穿管导线的截面和根数选择，如果导线的截面积为1mm2，穿导线的根数为两根，则线管规格为(　A　)mm。

A、13               B、16               C、19               D、25

21.根据穿管导线截面和根数选择线管的直径时，一般要求穿管导线的总截面不应超过线管内径截面的(　C　)。  A、15%  B、30%     C、40%       D、55%

23.同一照明方式的不同支线可共管敷设，但一根管内的导线数不宜超过(　C　)。

A、4根              B、6根              C、8根              D、10根

24.根据导线共管敷设原则，下列各线路中不得共管敷设的是(　D　)。

A、有联锁关系的电力及控制回路           B、用电设备的信号和控制回路

C、同一照明方式的不同支线               D、工作照明线路

25. (    )腐蚀性较大的场所内明敷或暗敷，一般采用硬塑料管。

28. (    )控制线与动力线共管，当线路较长或弯头较多时，控制线的截面应不小于动力线截面的10％。

29. (×  )控制线与动力线共管，当线路较长或弯头较多时，控制线的截面应不小于动力线截面的20％。

十、安全

1.当流过人体的电流达到(　D　)时，就足以使人死亡。

A、0.1mA            B、1mA              C、15mA             D、100mA

2.用手电钻钻孔时，要带(　C　)穿绝缘鞋。

A、口罩             B、帽子             C、绝缘手套         D、眼镜

3.下列控制声音传播的措施中(　D　)不属于个人防护措施。

A、使用耳塞         B、使用耳罩         C、使用耳棉         D、使用隔声罩

4.用试灯检查电枢绕组对地短路故障时，因试验所用为交流电源，从安全考虑应采用(　A　)电压。

A、36V              B、110V             C、220V             D、380V

5.下列电磁污染形式不属于自然的电磁污染的是(　D　)。

A、火山爆发         B、地震             C、雷电             D、射频电磁污染

6.通常，(　B　)的工频电流通过人体时，就会有不舒服的感觉。

A、0.1mA            B、1mA              C、2mA              D、4mA

7. (D　)的工频电流通过人体时，人体尚可摆脱，称为摆脱电流。

A、0.1mA            B、1mA              C、5mA              D、10mA

8.如果人体直接接触带电设备及线路的一相时，电流通过人体而发生的触电现象称为(　A　)。

A、单相触电         B、两相触电         C、接触电压触电     D、跨步电压触电

9.人体(　B　)是最危险的触电形式。

A、单相触电         B、两相触电         C、接触电压触电     D、跨步电压触电

10.人体同时触及带电设备及线路的两相导体的触电现象，称为(　B　)。

A、单相触电         B、两相触电         C、接触电压触电     D、跨步电压触电

11.在供电为短路接地的电网系统中，人体触及外壳带电设备的一点同站立地面一点之间的电位差称为(　C　)。

A、单相触电  B、两相触电  C、接触电压触电     D、跨步电压触电

12.手持电动工具使用时的安全电压为(　D　)。

A、9V          B、12V              C、24V              D、36V

13.凡工作地点狭窄、工作人员活动困难，周围有大面积接地导体或金属构架，因而存在高度触电危险的环境以及特别的场所，则使用时的安全电压为(　B　)。

A、9V               B、12V              C、24V              D、36V

14.潮湿场所的电气设备使用时的安全电压为(　D　)。

A、9V               B、12V              C、24V              D、36V

15.机床照明、移动行灯等设备，使用的安全电压为(　D　)。

A、9V               B、12V              C、24V              D、36V

16.电气设备的巡视一般均由(　B　)进行。

A、1人              B、2人              C、3人              D、4人

17.高压设备室外不得接近故障点(　D　)以内。

A、5米              B、6米              C、7米              D、8米

18.高压设备室内不得接近故障点(　D　)以内。

A、1米              B、2米              C、3米              D、4米

19.电气设备维修值班一般应有(　B　)以上。

A、1人              B、2人              C、3人              D、4人

20.桥式起重机接地体安装时，接地体埋设应选在(　A　)的地方。

A、土壤导电性较好      B、土壤导电性较差  C、土壤导电性一般    D、任意

21.接地体制作完成后，应将接地体垂直打入土壤中，至少打入3根接地体，接地体之间相距(　A　)。

A、5m               B、6m               C、8m               D、10m

22.接地体制作完成后，在宽(　A　)，深0.8～1.0m的沟中将接地体垂直打入土壤中，直至接地体上端与坑沿地面间的距离为0.6m为止。

A、0.5m             B、1.2m             C、2.5m             D、3m

23.接地体制作完成后，应将接地体垂直打入土壤中，至少打入(　A　)接地体，接地体之间相距5m。

A、2根              B、3根              C、4根              D、5根

24.接地体制作完成后，在宽0.5m，深0.8～1.0m的沟中将接地体垂直打入土壤中，直至接地体上端与坑沿地面间的距离为(　C　)为止。

A、0.6m             B、1.2m             C、2.5m             D、3m

25. (    )接地体制作完成后，深0.8～1.0m的沟中将接地体垂直打入土壤中。

26. (   )在爆炸危险场所，如有良好的通风装置，能降低爆炸性混合物的浓度，场所危险等级可以降低。

27. (    )触电的形式是多种多样的，但除了因电弧灼伤及熔融的金属飞溅灼伤外，可大致归纳为三种形式。

28. (    )电击伤害是造成触电死亡的主要原因，是最严重的触电事故。

29. ( × )触电的形式是多种多样的，但除了因电弧灼伤及熔融的金属飞溅灼伤外，可大致归纳为两种形式。

30. (  ×   )电伤伤害是造成触电死亡的主要原因，是最严重的触电事故。

31. (    )为了防止发生人身触电事故和设备短路或接地故障，带电体之间、带电体与地面之间、带电体与其他设施之间、工作人员与带电体之间必须保持的最小空气间隙，称为安全距离。

33. (×    )桥式起重机接地体制作时，大部分扁钢要求平、直。

十一、直流电机

2.直流电动机的转子由电枢铁心、电枢绕组及(　C　)等部件组成。

A、机座             B、主磁极           C、换向器           D、换向极

3.直流电动机的定子由机座、主磁极、换向极及(　A　)等部件组成。

A、电刷装置         B、电枢铁心         C、换向器           D、电枢绕组

4.直流电动机的定子由机座、主磁极、(　A　)及电刷装置等部件组成。

A、换向极           B、电枢铁心         C、换向器           D、电枢绕组

7.直流电动机的电枢绕组中，(　A　)的特点是绕组元件的首端和尾端分别接到相邻的两片换向片上。

A、单叠绕组         B、单波绕组         C、复叠绕组         D、复波绕组

十二、环境与污染

1.下列污染形式中不属于公害的是(　C　)。

A、地面沉降         B、恶臭             C、水土流失         D、振动

3.下列电磁污染形式不属于人为的电磁污染的是(　D　)。

A、脉冲放电         B、电磁场           C、射频电磁污染     D、火山爆发

4.下列电磁污染形式不属于人为的电磁污染的是(　D　)。

A、脉冲放电         B、电磁场           C、射频电磁污染     D、地震

5.下列电磁污染形式中不属于人为的电磁污染的是(　D　)。

A、脉冲放电         B、电磁场           C、射频电磁污染     D、磁暴

6.噪声可分为气体动力噪声，(　D　)和电磁噪声。

A、电力噪声         B、水噪声           C、电气噪声         D、机械噪声

7.噪声可分为气体动力噪声，机械噪声和(　D　)。

A、电力噪声         B、水噪声           C、电气噪声         D、电磁噪声

8.噪声可分为(　D　)，机械噪声和电磁噪声。

A、电力噪声         B、水噪声           C、电气噪声         D、气体动力噪声

9.下列控制声音传播的措施中(　D　)不属于隔声措施。

A、在室内使用双层门   B、在室内使用多层门  C、采用双层窗   D、将多孔海绵板固定在室内

10.下列控制声音传播的措施中(　D　)不属于消声措施。

A、使用吸声材料   B、采用声波反射措施  C、电气设备安装消声器   D、使用个人防护用品

11.下列控制声音传播的措施中(　D　)不属于吸声措施。

A、用薄板悬挂在室内                     B、用微穿孔板悬挂在室内

C、将多孔海绵板固定在室内               D、在室内使用隔声罩

十三、职业与市场

1.市场经济条件下，职业道德最终将对企业起到(　B　)的作用。

A、决策科学化     B、提高竞争力  C、决定经济效益   D、决定前途与命运

2.劳动安全卫生管理制度对未成年工给予了特殊的劳动保护，规定严禁一切企业招收未满(C )的童工。  A、14周岁          B、15周岁          C、16周岁          D、18周岁

3.劳动者的基本义务包括(　A　)等。

A、执行劳动安全卫生规程    B、超额完成工作  C、休息           D、休假

4.企业生产经营活动中，促进员工之间平等尊重的措施是(　B　)。

A、互利互惠，平均分配                   B、加强交流，平等对话

C、只要合作，不要竞争                   D、人心叵测，谨慎行事

5.在商业活动中，不符合待人热情要求的是(　A　)。

A、严肃待客，表情冷漠                   B、主动服务，细致周到

C、微笑大方，不厌其烦                   D、亲切友好，宾至如归

6.劳动者的基本权利包括(　D　)等。

A、完成劳动任务                         B、提高职业技能

C、请假外出                             D、提请劳动争议处理

7.对于每个职工来说，质量管理的主要内容有岗位的质量要求、质量目标、质量保证措施和(　D　)等。

A、信息反馈   B、质量水平   C、质量记录   D、质量责任

8.下列关于诚实守信的认识和判断中，正确的选项是(　B　)。

A、一贯地诚实守信是不明智的行为

B、诚实守信是维持市场经济秩序的基本法则

C、是否诚实守信要视具体对象而定

D、追求利益最大化原则高于诚实守信

9.对于每个职工来说，质量管理的主要内容有岗位的(　D　)、质量目标、质量保证措施和质量责任等。

A、信息反馈         B、质量水平         C、质量记录         D、质量要求

10.劳动者的基本权利包括(　D　)等。

A、完成劳动任务                         B、提高职业技能

C、遵守劳动纪律和职业道德               D、接受职业技能培训

11.在市场经济条件下，职业道德具有(　C　)的社会功能。

A、鼓励人们自由选择职业                 B、遏制牟利最大化

C、促进人们的行为规范化                 D、最大限度地克服人们受利益驱动

12.劳动者的基本权利包括(　D　)等。

A、完成劳动任务                         B、提高职业技能

C、执行劳动安全卫生规程                 D、获得劳动报酬

13.劳动者的基本权利包括(　D　)等。

A、完成劳动任务                         B、提高生活水平

C、执行劳动安全卫生规程                 D、享有社会保险和福利

14.职业道德是一种(　B　)的约束机制。

A、强制性           B、非强制性         C、随意性           D、自发性

15.劳动者的基本义务包括(　A　)等。

A、遵守劳动纪律     B、获得劳动报酬     C、休息             D、休假

16.对于每个职工来说，质量管理的主要内容有岗位的质量要求、质量目标、(　D　)和质量责任等。

A、信息反馈         B、质量水平         C、质量记录         D、质量保证措施

17.对于每个职工来说，质量管理的主要内容有岗位的质量要求、(　D　)、质量保证措施和质量责任等。  A、信息反馈   B、质量水平    C、质量记录     D、质量目标

18.劳动者的基本义务包括(　A　)等。

A、提高职业技能     B、获得劳动报酬     C、休息             D、休假

19.下列选项中属于职业道德范畴的是(　D　)。

A、企业经营业绩      B、企业发展战略  C、员工的技术水平   D、人们的内心信念

20.劳动者的基本义务包括(　A　)等。

A、完成劳动任务     B、获得劳动报酬     C、休息             D、休假

21.职业道德是指从事一定职业劳动的人们，在长期的职业活动中形成的(　A　)。

A、行为规范         B、操作程序         C、劳动技能         D、思维习惯

23.岗位的质量要求，通常包括操作程序，(　C　)，工艺规程及参数控制等。

A、工作计划         B、工作目的         C、工作内容         D、操作重点

24.岗位的质量要求，通常包括操作程序，工作内容，工艺规程及(　C　)等。

A、工作计划         B、工作目的         C、参数控制         D、工作重点

25.在市场经济条件下，(　D　)是职业道德社会功能的重要表现。

A、克服利益导向                         B、遏制牟利最大化

C、增强决策科学化                       D、促进员工行为的规范化

26.在企业的经营活动中，下列选项中的(　B　)不是职业道德功能的表现。

A、激励作用         B、决策能力         C、规范行为         D、遵纪守法

27.企业文化的功能不包括(　D　)。

A、激励功能         B、导向功能         C、整合功能         D、娱乐功能

28.为了促进企业的规范化发展，需要发挥企业文化的(　D　)功能。

A、娱乐             B、主导             C、决策             D、自律

29.下列选项中属于企业文化功能的是(  A　　)。

A、整合功能         B、技术培训功能     C、科学研究功能     D、社交功能

30.下列选项中属于企业文化功能的是(　B　)。

A、体育锻炼         B、整合功能         C、歌舞娱乐         D、社会交际

31.职业道德对企业起到(　C　)的作用。

A、决定经济效益                         B、促进决策科学化

C、增强竞争力                           D、树立员工守业意识

32.职业道德通过(　A　)，起着增强企业凝聚力的作用。

A、协调员工之间的关系                   B、增加职工福利

C、为员工创造发展空间                   D、调节企业与社会的关系

33.下列选项中属于职业道德作用的是(　A　)。

A、增强企业的凝聚力                     B、增强企业的离心力

C、决定企业的经济效益                   D、增强企业员工的独立性

34.职业道德对企业起到(　D　)的作用。

A、增强员工独立意识                     B、模糊企业上级与员工关系

C、使员工规规矩矩做事情                 D、增强企业凝聚力

35.职业道德是人的事业成功的(　A　)。

A、重要保证         B、最终结果         C、决定条件         D、显著标志

36.正确阐述职业道德与人的事业的关系的选项是(　D　)。

A、没有职业道德的人不会获得成功

B、要取得事业的成功，前提条件是要有职业道德

C、事业成功的人往往并不需要较高的职业道德

D、职业道德是人获得事业成功的重要条件

37.职业道德与人的事业的关系是(　C　)。

A、有职业道德的人一定能够获得事业成功

B、没有职业道德的人不会获得成功

C、事业成功的人往往具有较高的职业道德

D、缺乏职业道德的人往往更容易获得成功

38.下列选项中，关于职业道德与人的事业成功的关系的正确论述是(　A　)。

A、职业道德是人事业成功的重要条件

B、职业道德水平高的人肯定能够取得事业的成功

C、缺乏职业道德的人更容易获得事业的成功

D、人的事业成功与否与职业道德无关

39.在职业交往活动中，符合仪表端庄具体要求的是(　B　)。

A、着装华贵     B、适当化妆或戴饰品  C、饰品俏丽     D、发型要突出个性

182.下列说法中，不符合语言规范具体要求的是(　D　)。

A、语感自然，不呆板                     B、用尊称，不用忌语

C、语速适中，不快不慢                   D、多使用幽默语言，调节气氛

183.职业道德活动中，对客人做到(　C　)是符合语言规范的具体要求的。

A、言语细致，反复介绍                   B、语速要快，不浪费客人时间

C、用尊称，不用忌语                     D、语气严肃，维护自尊

184.爱岗敬业作为职业道德的重要内容，是指员工(　C　)。

A、热爱自己喜欢的岗位                   B、热爱有钱的岗位

C、强化职业责任                         D、不应多转行

185.对待职业和岗位，(　D　)并不是爱岗敬业所要求的。

A、树立职业理想                         B、干一行爱一行专一行

C、遵守企业的规章制度                   D、一职定终身，不改行

186. C爱岗敬业的具体要求是(　C　)。

A、看效益决定是否爱岗                   B、转变择业观念

C、提高职业技能                         D、增强把握择业的机遇意识

190.劳动者解除劳动合同，应当提前(　D　)以书面形式通知用人单位。

A、5日              B、10日             C、15日             D、30日

214.根据劳动法的有关规定，(　D　)，劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同。

A、在试用期间被证明不符合录用条件的

B、严重违反劳动纪律或用人单位规章制度的

C、严重失职、营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的

D、用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬或者是提供劳动条件的

215.岗位的质量要求，通常包括操作程序，工作内容，(　C　)及参数控制等。

A、工作计划         B、工作目的         C、工艺规程         D、操作重点

216. 一般规定正电荷移动的方向为(　B　)的方向。

A、电动势           B、电流             C、电压             D、电位

845. (×   )职业道德具有自愿性的特点。

846. (    )对于每个职工来说，质量管理的主要内容有岗位的质量要求，质量目标，质量保证措施和质量责任等。

858. (    )劳动者具有在劳动中获得劳动安全和劳动卫生保护的权利。

867. (  ×  )劳动者患病或负伤，在规定的医疗期内的，用人单位可以解除劳动合同。

868. (  ×  )劳动者的基本权利中遵守劳动纪律是最主要的权利。

870. (×   )劳动者的基本义务中不应包括遵守职业道德。

872. (    )质量管理是企业经营管理的一个重要内容，是企业的生命线。

873. (    )劳动者的基本义务中应包括遵守职业道德。

874. (  ×  )向企业员工灌输的职业道德太多了，容易使员工产生谨小慎微的观念。

880. (    )劳动者患病或负伤，在规定的医疗期内的，用人单位不得解除劳动合同。

884. (    )质量管理是企业经营管理的一个重要内容，是关系到企业生存和发展的重要问题。

893. (  ×  )办事公道是指从业人员在进行职业活动时要做到助人为乐，有求必应。

894. (×   )岗位的质量要求是每个领导干部都必须做到的最基本的岗位工作职责。

897. (  ×  )创新既不能墨守成规，也不能标新立异。

908. (    )企业文化对企业具有整合的功能。

910. (  ×  )爱岗敬业作为职业道德的内在要求，指的是员工要热爱自己喜欢的工作岗位。

937. (×   )职业道德是指从事一定职业的人们，在长期职业活动中形成的操作技能。

948. (×   )职业道德不倡导人们的牟利最大化观念。

949. (    )劳动安全是指生产劳动过程中，防止危害劳动者人身安全的伤亡和急性中毒事故。

972. (×   )在市场经济条件下，克服利益导向是职业道德社会功能的表现。

981. (    )劳动安全卫生管理制度对未成年工给予了特殊的劳动保护，这其中的未成年工是指年满16周岁未满18周岁的人。

991. (×   )企业文化的功能包括娱乐功能。

993. (    )职业道德对企业起到增强竞争力的作用。

1011. (    )职业道德是人的事业成功的重要条件。

1012. (×   )员工在职业交往活动中，尽力在服饰上突出个性是符合仪表端庄具体要求的。

1034. (×   )职业道德活动中做到表情冷漠、严肃待客是符合职业道德规范要求的。

1040. (×   )生态破坏是指由于环境污染和破坏，对多数人的健康、生命、财产造成的公共性危害。

1050. (×   )市场经济条件下，根据服务对象来决定是否遵守承诺并不违反职业道德规范中关于诚实守信的要求。

1053. (×   )在职业活动中一贯地诚实守信会损害企业的利益。

1055. (    )环境污染的形式主要有大气污染、水污染、噪音污染等。

1060. (    )影响人类生活环境的电磁污染源，可分为自然的和人为的两大类。

1061. (×   )要做到办事公道，在处理公私关系时，要公私不分。

1062. (    )长时间与强噪声接触，人会感到烦躁不安，甚至丧失理智。

1063. (×   )勤劳节俭虽然有利于节省资源，但不能促进企业的发展。

1065. (×   )职业纪律是企业的行为规范，职业纪律具有随意性的特点。

1077. (    )服务也需要创新。

1084. (×   )用耳塞、耳罩、耳棉等个人防护用品来防止噪音的干扰，在所有场合都是有效的。

1085. (    )企业活动中，师徒之间要平等和互相尊重。

十四、控制电机

6.伺服电动机使用时，当用晶闸管整流电源时，最好采用(　D　)电路。

A、单相半波         B、单相全波         C、单相桥式         D、三相全波桥式

7.直流伺服电动机旋转时有大的冲击，其原因如：测速发电机在1000r/min时，输出电压的纹波峰值大于(　B　)。  A、1%      B、2%      C、5%        D、10%

14.交磁电机扩大机装配前检查换向器时，换向器与轴承挡的同轴度允差值应小于0.03mm ，在旋转过程中，偏摆应小于(　B　)。

A、0.03mm           B、0.05mm           C、0.09mm           D、0.12mm

18.交磁电机扩大机补偿程度的调节时，对于负载是励磁绕组欠补偿程度时，可以调得稍欠一些，一般其外特性为全补偿特性的(　C　)。

A、75%～85%         B、85%～95%         C、95%～99%         D、100%

19.造成交磁电机扩大机空载电压很低或没有输出的主要原因有(　A　)。

A、电枢绕组开路    B、换向绕组短路  C、补偿绕组过补偿    D、换向绕组接反

21. 造成交磁电机扩大机空载电压很低或没有输出的主要原因有(　A　)。

A、电枢绕组短路    B、换向绕组短路  C、补偿绕组过补偿   D、换向绕组接反

22. 造成交磁电机扩大机空载电压很低或没有输出的主要原因有(　A　)。

A、助磁绕组断开   B、换向绕组短路  C、补偿绕组过补偿   D、换向绕组接反

27.测速发电机可以作为(　C　)。

A、电压元件         B、功率元件         C、解算元件         D、电流元件

28. 测速发电机可以作为(　C　)。

A、电压元件         B、功率元件         C、校正元件         D、电流元件

34. (    )复查及调整交磁电机扩大机的电刷中心线位置时，通常使用感应法进行校正。

36. (×     )电机扩大机总是按欠补偿时调整的，故其比值总是大于1。

十五、机床

1. 丝锥的校准部分具有(　C　)的牙形。

A、较大             B、较小             C、完整             D、不完整

2.锉刀很脆，(　D　)当撬棒或锤子使用。

A、可以             B、许可             C、能               D、不能

3.当锉刀拉回时，应(　D　)，以免磨钝锉齿或划伤工件表面。

A、轻轻划过         B、稍微抬起         C、抬起             D、拖回

6. CA6140型车床是机械加工行业中最为常见的金属切削设备，其机床电源开关在机床(　C　)。

A、右侧             B、正前方           C、左前方           D、左侧

9. CA6140型车床是机械加工行业中最为常见的金属切削设备，其电气控制箱在主轴转动箱的(　A　)。

A、后下方           B、正前方           C、左前方           D、前下方

10. CA6140型车床是机械加工行业中最为常见的金属切削设备，其刀架快速移动控制在中拖板(　A　)操作手柄上

A、右侧             B、正前方           C、左前方           D、左侧

11. CA6140型车床三相交流电源通过电源开关引入端子板，并分别接到接触器KM1上和熔断器FU1，从接触器KM1出来后接到热继电器(　A　)上。

A、FR1              B、FR2              C、FR3              D、FR4

12. CA6140型车床三相交流电源通过电源开关引入端子板，并分别接到接触器(　A　)上和熔断器FU1上。  A、KM1      B、KM2         C、KM3        D、KM4

13. CA6140型车床三相交流电源通过电源开关引入端子板，并分别接到接触器KM1上和熔断器(　A　)上。  A、FU1        B、FU2         C、FU3        D、FU4

18.在MGB1420万能磨床中，充电电阻R的大小是根据晶闸管移相范围的要求及(　A　)来决定的。

A、充电电容器C的大小                    B、晶闸管是否触发

C、晶闸管导通后是否关断                 D、晶闸管是否过热

20. X6132型万能铣床工作台向前(　B　)手柄压SQ3及工作台向右手柄压SQ1，接通接触器KM3线圈，即按选择方向作进给运动。

A、向上             B、向下             C、向后             D、向前

21. X6132型万能铣床主轴启动时，如果主轴不转，检查电动机(　A　)控制回路。

A、M1               B、M2               C、M3               D、M4

23. X6132型万能铣床主轴制动时，元件动作顺序为：SB1（或SB2）按钮动作→KM1、M1失电→(　A　)常闭触点闭合→YC1得电。

A、KM1              B、KM2              C、KM3              D、KM4

24. MGB1420型磨床控制回路电气故障检修时，自动循环磨削加工时不能自动停机，可能是行程开关(　C　)接触不良。

A、SQ1              B、SQ2              C、SQ3              D、SQ4

25. X6132型万能铣床启动主轴时，先闭合QS开关，接通电源，再把换向开关(　C　)转到主轴所需的旋转方向。  A、SA1     B、SA2       C、SA3         D、SA4

26. 桥式起重机连接接地体的扁钢采用(　A　)而不能平放，所有扁钢要求平、

直。  A、立行侧放       B、横放      C、倾斜放置     D、纵向放置

27. CA6140型车床控制线路的电源是通过变压器TC引入到熔断器FU2，经过串联在一起的热继电器FR1和FR2的辅助触点接到端子板(　D　)。

A、1号线            B、2号线            C、4号线            D、6号线

29. 钻夹头用来装夹直径(　D　)以下的钻头。

A、10mm             B、11mm             C、12mm             D、13mm

30. CA6140型车床控制线路的电源是通过变压器TC引入到熔断器(　B　)，经过串联在一起的热继电器FR1和FR2的辅助触点接到端子板6号线。

A、FU1              B、FU2              C、FU3              D、FU4

31. 20／5t桥式起重机安装前检查各电器是否良好，其中包括检查(　A　)、电磁制动器、凸轮控制器及其他控制部件。

A、电动机           B、过电流继电器     C、中间继电器       D、时间继电器

32. CA6140型车床控制线路的电源是通过变压器(　A　)引入到熔断器FU2，经过串联在一起的热继电器FR1和FR2的辅助触点接到端子板6号线。

A、TC               B、KM               C、KT               D、SB

33. X6132型万能铣床启动主轴时，先接通电源，再把换向开关SA3转到主轴所需的旋转方向，然后按启动按钮SB3或SB4接通接触器KM1，即可启动主轴电动机(　A　)。

A、M1               B、M2               C、M3               D、M4

34. X6132型万能铣床停止主轴时，按停止按钮SB1-1或SB2-1，切断接触器KM1线圈的供电电路，并接通主轴制动电磁离合器(　D　)，主轴即可停止转动。

A、HL1              B、FR1              C、QS1              D、YCl

35. X6132型万能铣床停止主轴时，按停止按钮SB1-1或SB2-1，切断接触器(　A　)线圈的供电电路，并接通YCl主轴制动电磁离合器，主轴即可停止转动。

A、KM1              B、KM2              C、KM3              D、KM4

36. X6132型万能铣床停止主轴时，按停止按钮SB1-1或(　A　)，切断接触器KM1线圈的供电电路，并接通YCl主轴制动电磁离合器，主轴即可停止转动。

A、SB2-1            B、SB3-1            C、SB4-1            D、SB5-1

37. X6132型万能铣床停止主轴时，按停止按钮(　A　)或SB2-1，切断接触器KM1线圈的供电电路，并接通YCl主轴制动电磁离合器，主轴即可停止转动。

A、SB1-1            B、SB2              C、SB3              D、SB4

92. X6132型万能铣床进给运动时，升降台的上下运动和工作台的前后运动完全由操纵手柄通过行程开关来控制，其中，行程开关SQ3用于控制工作台(　D　)和向下的运动。

A、向左             B、向右             C、向上             D、向前

93. X6132型万能铣床进给运动时，升降台的上下运动和工作台的前后运动完全由操纵手柄通过行程开关来控制，其中，用于控制工作台向后和向上运动的行程开关是(　D　)。

A、SQ1              B、SQ2              C、SQ3              D、SQ4

94. X6132型万能铣床进给运动时，升降台的上下运动和工作台的前后运动完全由操纵手柄通过行程开关来控制，其中，用于控制工作台向前和向下的行程开关是(　C　)。

A、SQ1              B、SQ2              C、SQ3              D、SQ4

96. X6132型万能铣床工作台的左右运动由操纵手柄来控制，其联动机构控制行程开关SQ1和SQ2，它们分别控制工作台(　D　)及向左运动。

A、向上             B、向下             C、向后             D、向右

97. X6132型万能铣床工作台的左右运动由操纵手柄来控制，其联动机构控制行程开关是(　A　)，它们分别控制工作台向右及向左运动。

A、SQ1和SQ2                      B、SQ2

C、SQ3和SQ2                      D、SQ4和SQ2

109. 起重机轨道的连接包括同一根轨道上接头处的连接和两根轨道之间的连接。两根轨道之间的连接通常采用30mm×3mm扁钢或(　C　)以上的圆钢。

A、φ5mm            B、φ8mm            C、φ10mm           D、φ20mm

113. X6132型万能铣床工作台向后、向上压手柄SQ4及工作台向左手柄压SQ2，接通接触器(　D　)线圈，即按选择方向作进给运动。

A、KM1              B、KM2              C、KM3              D、KM4

122. 20/5t桥式起重机吊钩加载试车时，加载过程中要注意是否有(C)、声音等不正常现象。

A、电流过大         B、电压过高         C、打火             D、空载损耗大

123. X6132型万能铣床工作台向后、(　A　)压手柄SQ4及工作台向左手柄压，接通接触器KM4线圈，即按选择方向作进给运动。

A、向上             B、向下             C、向后             D、向前

124. X6132型万能铣床调试前，应首先检查主回路是否短路，断开电源和变压器一次绕组，用(　B　)兆欧表测量绝缘损坏情况。

A、250V             B、500V             C、1000V            D、2500V

130. 桥式起重机操纵室、控制箱内配线时，导线穿好后，应核对导线的数量、(　C　)。

A、质量             B、长度             C、规格             D、走向

131. X6132型万能铣床制作电气控制板时，划出安装标记后进行钻孔、攻螺纹、去毛刺、修磨，将板两面刷防锈漆，并在正面喷涂(　B　)。

A、黑漆             B、白漆             C、蓝漆             D、黄漆

138. X6132型万能铣床调试前，检查电源时，首先接通试车电源，用(　B　)检查三相电压是否正常。

A、电流表           B、万用表           C、兆欧表           D、单臂电桥

140. X6132型万能铣床工作台向前、向下手柄压SQ3及工作台向右手柄压SQ1，接通接触器(　C　)线圈，即按选择方向作进给运动。

A、KM1              B、KM2              C、KM3              D、KM4

144. X6132型万能铣床线路导线与端子连接时，导线接入接线端子，首先根据实际需要剥切出连接长度，(　A　)，然后，套上标号套管，再与接线端子可靠地连接。

A、除锈和清除杂物     B、测量接线长度  C、浸锡        D、恢复绝缘

147. MGB1420型磨床工件无级变速直流拖动系统故障检修时，观察C3两端的电压uc的波形。如无锯齿波电压，可通过电位器(　A　)调节输入控制信号的电压。

A、RP1              B、RP2              C、RP3              D、RP4

149. X6132型万能铣床工作台变换进给速度时，当蘑菇形手柄向前拉至极端位置且在反向推回之前借孔盘推动行程开关(　D　)，瞬时接通接触器KM3，则进给电动机作瞬时转动，使齿轮容易啮合。

A、SQ1              B、SQ3              C、SQ4              D、SQ6

161. X6132型万能铣床调试前，应首先检查主回路是否短路，断开变压器二次回路，用万用表(　A　)挡测量电源线与零线之间是否短路。

A、R×1Ω           B、R×10Ω          C、R×100Ω         D、R×1KΩ

165. X6132型万能铣床限位开关安装前，应检查限位开关支架和(　A　)是否完好。

A、撞块             B、动触头           C、静触头           D、弹簧

188. X6132型万能铣床工作台变换进给速度时，当蘑菇形手柄向前拉至极端位置且在反向推回之前借孔盘推动行程开关SQ6，瞬时接通接触器(　B　)，则进给电动机作瞬时转动，使齿轮容易啮合。

A、KM2              B、KM3              C、KM4              D、KM5

194. X6132型万能铣床主轴启动时，将换向开关(　C　)拨到标示牌所指示的正转或反转位置，再按按钮SB3或SB4，主轴旋转的转向要正确。

A、SA1              B、SA2              C、SA3              D、SA4

212. X6132型万能铣床主轴启动时，将换向开关SA3拨到标示牌所指示的正转或反转位置，再按按钮SB3或(　C　)，主轴旋转的转向要正确。

A、SB1              B、SB2              C、SB4              D、SB5

218. X6132型万能铣床主轴启动时，将换向开关SA3拨到标示牌所指示的正转或反转位置，再按按钮(　C　)或SB4，主轴旋转的转向要正确。

A、SB1              B、SB2              C、SB3              D、SB5

223. X6132型万能铣床工作台变换进给速度时，当蘑菇形手柄向前拉至(　D　)位置且在反向推回之前借孔盘推动行程开关SQ6，瞬时接通接触器KM3，则进给电动机作瞬时转动，使齿轮容易啮合。

A、左边             B、右边             C、中间             D、极端

225. X6132型万能铣床线路敷设时，在垂直于板面方向上的导线，高度应(　B　)。

A、相差5mm          B、相同             C、相差10mm         D、相差3mm

226. X6132型万能铣床主轴制动时，按下停止按钮后，KM1首先断电，主轴刹车离合器(　A　)得电吸合，电动机转速很快降低并停下来。

A、YC1              B、YC2              C、YC3              D、YC4

228. 20／5t桥式起重机安装前应准备好辅助材料，包括电气连接所需的各种规格的导线、压接导线的线鼻子、绝缘胶布、及(　D　)等。

A、剥线钳           B、尖嘴钳           C、电工刀           D、钢丝

232. X6132型万能铣床主轴制动时，元件动作顺序为：SB1（或SB2）按钮动作→KM1、M1失电→KM1常闭触点闭合→(　A　)得电。

A、YC1              B、YC2              C、YC3              D、YC4

238. X6132型万能铣床的冷却泵电动机M3为0.125kW，应选择(　B　)BVR型塑料铜芯线。

A、1mm2　　  B、1.5mm2　　  C、4mm2　　  D、10mm2

240. X6132型万能铣床的进给电动机M2为1.5kW，应选择(　B　)BVR型塑料铜芯线。

A、1mm2　  B、1.5mm2　  C、4mm2　  D、10mm2

241. X6132型万能铣床主轴制动时，按下停止按钮后，(　A　)首先断电，主轴刹车离合器YC1得电吸合，电动机转速很快降低并停下来。

A、KM1              B、KM2              C、KM3              D、KM4

243. X6132型万能铣床的主轴电动机m1为7.5kW，应选择(　C　)BVR型塑料铜芯线。

A、1mm2　  B、2.5mm2　  C、4mm2　  D、10mm2

247. X6132型万能铣床主轴变速时主轴电动机的冲动控制中，元件动作顺序为：(　D　)动作→KM1动合触点闭合接通→电动机M1转动→SQ7复位→KM1失电→电动机m1停止，冲动结束。

A、SQ1              B、SQ2              C、SQ3              D、SQ7

252. X6132型万能铣床工作台变换进给速度时，当蘑菇形手柄向(　A　)拉至极端位置且在反向推回之前借孔盘推动行程开关SQ6，瞬时接通接触器KM3，则进给电动机作瞬时转动，使齿轮容易啮合。

A、前               B、后               C、左               D、右

257. X6132型万能铣床主轴变速时主轴电动机的冲动控制中，元件动作顺序为：SQ7动作→(　A　)动合触点闭合接通→电动机M1转动→SQ7复位→KM1失电→电动机m1停止，冲动结束。

A、KM1              B、KM2              C、KM4              D、KM5

260. X6132型万能铣床敷设控制板选用(　A　)。

A、单芯硬导线       B、多芯硬导线       C、多芯软导线       D、双绞线

261. X6132型万能铣床主轴变速时主轴电动机的冲动控制中，元件动作顺序为：SQ7动作→KM1动合触点闭合接通→电动机M1转动→(　D　)复位→KM1失电→电动机m1停止，冲动结束。

A、SQ1              B、SQ2              C、SQ3              D、SQ7

262. X6132型万能铣床除主回路、控制回路及控制板所使用的导线外，其他连接使用(C)。

A、单芯硬导线                           B、多芯硬导线

C、多股同规格塑料铜芯软导线             D、多芯软导线

263. X6132型万能铣床主轴变速时主轴电动机的冲动控制中，元件动作顺序为：SQ7动作→KM1动合触点闭合接通→电动机(　A　)转动→SQ7复位→KM1失电→电动机m1停止，冲动结束。

A、M1               B、M2               C、M3               D、M4

265. X6132型万能铣床控制回路一律使用(　A　)的塑料铜芯导线。

A、1.0mm2　  B、1.5mm2　  C、2.5mm2　  D、4mm2

276. X6132型万能铣床主轴启动后，若将快速按钮SB5或(D)按下，接通接触器KM2线圈电源，接通YC3快速离合器，并切断YC2进给离合器，工作台按原运动方向作快速移动。

A、SB3              B、SB4              C、SB2              D、SB6

279. X6132型万能铣床电气控制板制作前应检测电动机(C)。

A、是否有异味                           B、是否有异常声响

C、绝缘是否良好                         D、是否振动

283. X6132型万能铣床电气控制板制作前绝缘电阻低于(　B　)，则必须进行烘干处理。

A、0.3MΩ           B、0.5MΩ           C、1.5MΩ           D、4.5MΩ

284. X6132型万能铣床电气控制板制作前，应准备电工工具一套，钻孔工具一套包括手枪钻、(　D　)及丝锥等。

A、螺丝刀           B、电工刀           C、台钻             D、钻头

286. X6132型万能铣床电气控制板制作前，应准备电工工具一套，钻孔工具一套包括(　D　)、钻头及丝锥等。

A、螺丝刀           B、电工刀           C、台钻             D、手枪钻

287. X6132型万能铣床主轴上刀制动时。把SA2—2打到接通位置；SA2—1断开(　C　)控制电源，主轴刹车离合器YC1得电，主轴不能启动。

A、24V              B、36V              C、127V             D、220V

290. X6132型万能铣床主轴启动后，若将快速按钮(　C　)或SB6按下，接通接触器KM2线圈电源，接通YC3快速离合器，并切断YC2进给离合器，工作台按原运动方向作快速移动。

A、SB3              B、SB4              C、SB5              D、SB2

291. X6132型万能铣床主轴上刀换刀时，先将转换开关SA2扳到断开位置确保主轴(　D　)，然后再上刀换刀。

A、保持待命状态                         B、断开电源

C、与电路可靠连接                       D、不能旋转

296. X6132型万能铣床制作电气控制板时，应用厚(　C　)的钢板按要求裁剪出不同规格的控制板。

A、1mm              B、1.5mm            C、2.5mm            D、4mm

299. X6132型万能铣床主轴上刀完毕，将转换开关扳到(　B　)位置，主轴方可启动。

A、接通             B、断开             C、中间             D、极限

300. X6132型万能铣床主轴上刀制动时。把SA2—2打到接通位置；(　C　)断开127V控制电源，主轴刹车离合器YC1得电，主轴不能启动。

A、SA1—1           B、SA1—2           C、SA2—1           D、SA2—2

309. X6132型万能铣床主轴上刀换刀时，先将转换开关SA2扳到(　B　)位置确保主轴不能旋转，然后再上刀换刀。

A、接通             B、断开             C、中间             D、极限

310. X6132型万能铣床制作电气控制板时，划出安装标记后进行钻孔、攻螺纹、去毛刺、修磨，将板两面刷(　B　)，并在正面喷涂白漆。

A、涂料             B、防锈漆           C、油漆             D、绝缘层

323. X6132型万能铣床主轴上刀制动时。把SA2—2打到接通位置；SA2—1断开127V控制电源，主轴刹车离合器(　A　)得电，主轴不能启动。

A、YC1              B、YC2              C、YC3              D、YC4

329. X6132型万能铣床主轴上刀换刀时，先将转换开关(　B　)扳到断开位置确保主轴不能旋转，然后再上刀换刀

A、SA1              B、SA2              C、SA3              D、SA4

332. X6132型万能铣床需制作电气控制板件(　C　)件。

A、4                B、7                C、8                D、10

336. X6132型万能铣床工作台向后移动时， 将(　A　)扳到“断开”位置，SA1—1闭合，SA1—2断开，SA1—3闭合

A、SA1              B、SA2              C、SA3              D、SA4

343. X6132型万能铣床线路左、右侧配电箱控制板时，油漆干后，固定好(　B　)、热继电器、熔断器、变压器、整流电源和端子等。

A、电流继电器       B、接触器           C、中间继电器       D、时间继电器

344. X6132型万能铣床线路左、右侧配电箱控制板时，要注意控制板的(　A　)，使它们装上元件后能自由进出箱体。

A、尺寸             B、颜色             C、厚度             D、重量

345. X6132型万能铣床工作台向下移动时， 将(　A　)扳到“断开”位置，SA1—1闭合，SA1—2断开，SA1—3闭合

A、SA1              B、SA2              C、SA3              D、SA4

346. X6132型万能铣床控制电路中，将转换开关SA4扳到(　A　)位置，冷却泵电动机启动。

A、接通             B、断开             C、中间             D、极限

348. X6132型万能铣床线路采用走线槽敷设法敷线时，应采用(　B　)。

A、塑料绝缘单心硬铜线                   B、塑料绝缘软铜线

C、裸导线                               D、护套线

350. X6132型万能铣床工作台向上移动时， 将(　A　)扳到“断开”位置，SA1—1闭合，SA1—2断开，SA1—3闭合

A、SA1              B、SA2              C、SA3              D、SA4

351. X6132型万能铣床线路敷设时，在平行于板面方向上的导线应(　D　)。

A、交叉             B、垂直             C、平行             D、平直

352. X6132型万能铣床控制电路中，机床照明由(　C　)供给，照明灯本身由开关控制。

A、直流电源         B、控制变压器       C、照明变压器       D、主电路

353. X6132型万能铣床线路采用沿板面敷设法敷线时，应采用(　A　)。

A、塑料绝缘单心硬铜线                   B、塑料绝缘软铜线

C、裸导线                               D、护套线

355. X6132型万能铣床工作台操作手柄在右时，(　A　)行程开关动作，M3电动机正转。

A、SQ1              B、SQ2              C、SQ3              D、SQ5

356. X6132型万能铣床线路导线与端子连接时，如果导线较多，位置狭窄，不能很好地布置成束，则采用(　B　)。

A、单层分列         B、多层分列         C、横向分列         D、纵向分列

358. X6132型万能铣床控制电路中，将转换开关(　D　)扳到接通位置，冷却泵电动机启动。

A、SA1              B、SA2              C、SA3              D、SA4

359. X6132型万能铣床线路导线与端子连接时，当导线根数不多且位置宽松时，采用(A)。

A、单层分列         B、多层分列         C、横向分列         D、纵向分列

360. X6132型万能铣床电动机的安装，一般采用起吊装置，先将电动机(　D　)吊起至中心高度并与安装孔对正，再将电动机与齿轮连接件啮合，对准电动机安装孔，旋紧螺栓，最后撤去起吊装置。

A、垂直             B、倾斜30°         C、倾斜45°         D、水平

361. X6132型万能铣床工作台操作手柄在中间时，行程开关动作，(　C　)电动机正转。

A、M1               B、M2               C、M3               D、M4

367. 在MGB1420万能磨床的砂轮电动机控制回路中， 接通电源开关(　C　)后，220V交流控制电压通过开关SA2控制接触器KM1，从而控制液压、冷却泵电动机。

A、QS1              B、QS2              C、QS3              D、QS4

368. X6132型万能铣床工作台操作手柄在左时，(　B　)行程开关动作，M3电动机反转。

A、SQ1              B、SQ2              C、SQ3              D、SQ5

369. X6132型万能铣床工作台纵向移动时，操作手柄有(　B　)位置。

A、两个             B、三个             C、四个             D、五个

370. X6132型万能铣床工作台进给变速冲动时，先将蘑菇形手柄向外拉并转动手柄，将转盘调到所需进给速度，然后将蘑菇形手柄拉到极限位置，这时连杆机构压合(　D　)，M3接通正转。

A、SQ2              B、SQ3              C、SQ4              D、SQ6

372. X6132型万能铣床工作台进给变速冲动时，因蘑菇形手柄一到极限位置随即推回原位，所以(　D　)只是瞬时动作。

A、SQ2              B、SQ3              C、SQ4              D、SQ6

378. 在MGB1420万能磨床的冷却泵电动机控制回路中， 接通电源开关QS1后， 220V交流控制电压通过开关SA2控制接触器(　A　)，从而控制液压、冷却泵电动机。

A、KM1              B、KM2              C、KM3              D、KM4

379. X6132型万能铣床工作台进给变速冲动时，先将蘑菇形手柄向外拉并转动手柄，将转盘调到所需进给速度，然后将蘑菇形手柄拉到极限位置，这时连杆机构压合SQ6，(　C　)接通正转。

A、M1               B、M2               C、M3               D、M4

380. X6132型万能铣床工作台进给变速冲动时，先将蘑菇形手柄向(　B　)拉并转动手柄。

A、里               B、外               C、上               D、下

382. X6132型万能铣床限位开关安装前，应检查限位开关(　A　)。

A、是否完好         B、绝缘性能         C、操作性能         D、易操作性

383. 在MGB1420万能磨床的砂轮电动机控制回路中， 接通电源开关QS1后， 220V交流控制电压通过开关(　B　)控制接触器KM1，从而控制液压、冷却泵电动机。

A、SA1              B、SA2              C、SA3              D、QS3

384. 在MGB1420万能磨床的内外磨砂轮电动机控制回路中， 接通电源开关QS1，220V交流控制电压通过开关SA3控制接触器(　B　)的通断，达到内外磨砂轮电动机的启动和停止。

A、KM1              B、KM2              C、KM3              D、KM4

386. X6132型万能铣床限位开关安装前，应检查限位开关(　A　)和撞块是否完好。

A、支架             B、动触头           C、静触头           D、弹簧

387. X6132型万能铣床敷连接线时，将连接导线从床身或穿线孔穿到相应位置，在两端临时把套管固定。然后，用(　B　)校对连接线，套上号码管固定好。

A、试电笔           B、万用表           C、兆欧表           D、单臂电桥

388. 在MGB1420万能磨床的内外磨砂轮电动机控制回路中，接通电源开关QS1，220V交流控制电压通过开关(C)控制接触器KM2的通断，达到内外磨砂轮电动机的启动和停止。

A、SA1              B、SA2              C、SA3              D、SA4

392. 在MGB1420万能磨床的内外磨砂轮电动机控制回路中， 接通电源开关QS1，(　C　)交流控制电压通过开关SA3控制接触器KM2的通断，达到内外磨砂轮电动机的启动和停止。

A、36V              B、110V             C、220V             D、380V

393. 在MGB1420万能磨床的内外磨砂轮电动机控制回路中，接通电源开关(　A　)，220V交流控制电压通过开关SA3控制接触器KM2的通断，达到内外磨砂轮电动机的启动和停止。

A、QS1              B、QS2              C、QS3              D、QS4

395. X6132型万能铣床机床床身立柱上电气部件与升降台电气部件之间的连接导线用金属软管保护，其两端按有关规定用(　B　)固定好。

A、绝缘胶布         B、卡子             C、导线             D、塑料套管

396. 在MGB1420万能磨床的工件电动机控制回路中，M的启动、点动及停止由主令开关(　A　)控制中间继电器KAl、KA2来实现。

A、KAl、KA2         B、KAl、KA3         C、KA2、KA3         D、KAl、KA4

397. X6132型万能铣床机床床身立柱上各电气部件间的连接导线用(　D　)保护。

A、绝缘胶布         B、卡子             C、金属软管         D、塑料套管

398. 机床的电气连接时，元器件上端子的接线用剥线钳剪切出适当长度，剥出接线头，除锈，然后镀锡，(　A　)，接到接线端子上用螺钉拧紧即可。

A、套上号码套管     B、测量长度         C、整理线头         D、清理线头

399. 机床的电气连接时，元器件上端子的接线用剥线钳剪切出适当长度，剥出接线头，除锈，然后(　A　)，套上号码套管，接到接线端子上用螺钉拧紧即可。

A、镀锡             B、测量长度         C、整理线头         D、清理线头

400. 机床的电气连接时，元器件上端子的接线用剥线钳剪切出适当长度，剥出接线头，(　A　)，然后镀锡，套上号码套管，接到接线端子上用螺钉拧紧即可。

A、除锈             B、测量长度         C、整理线头         D、清理线头

401. 机床的电气连接时，所有接线应(　A　)。

A、连接可靠，不得松动                   B、长度合适，不得松动

C、整齐，松紧适度                       D、除锈，可以松动

402. 机床的电气连接时，所有接线应(　A　)，不得松动。

A、连接可靠         B、长度合适         C、整齐             D、除锈

404. 20／5t桥式起重机安装前检查各电器是否良好，其中包括检查电动机、(　A　)、凸轮控制器及其他控制部件。

A、电磁制动器       B、过电流继电器     C、中间继电器       D、时间继电器

405. X6132型万能铣床工作台快速移动时，在其六个方向上，工作台可以由电动机(　C　)拖动和快速离合器YC3配合来实现快速移动控制。

A、M1               B、M2               C、M3               D、M4

406. 在MGB1420万能磨床的工件电动机控制回路中，由晶闸管直流装置FD提供电动机M所需要的直流电源，(　D　)电源由U7、N两点引入。

A、24V              B、36V              C、110V             D、220V

410. X6132型万能铣床工作台快速进给调试时，将操作手柄扳到相应的位置，按下按钮SB5，KM2得电，其辅助触点接通(　C　)，工作台就按选定的方向快进。

A、YC1              B、YC2              C、YC3              D、YC4

411. X6132型万能铣床工作台快速进给调试时，将操作手柄扳到相应的位置，按下按钮SB5，(　B　)得电，其辅助触点接通YC3，工作台就按选定的方向快进。

A、KM1              B、KM2              C、KM3              D、KM4

412. 20／5t桥式起重机安装前应准备好常用仪表，主要包括(　D　)。

A、试电笔           B、直流双臂电桥     C、直流单臂电桥     D、转速表

413. X6132型万能铣床工作台快速进给调试时，将操作手柄扳到相应的位置，按下按钮(　D　)，KM2得电，其辅助触点接通YC3，工作台就按选定的方向快进。

A、SB1              B、SB2              C、SB3              D、SB6

415. 在MGB1420万能磨床的工件电动机控制回路中，由晶闸管直流装置(　D　)提供电动机M所需要的直流电源。

A、FA               B、FB               C、FC               D、FD

416. X6132型万能铣床工作台快速进给调试时，将操作手柄扳到相应的位置，按下按钮(　D　)，KM2得电，其辅助触点接通YC3，工作台就按选定的方向快进。

A、SB1              B、SB3              C、SB4              D、SB5

417. X6132型万能铣床圆工作台回转运动调试时，主轴电机启动后，进给操作手柄打到零位置，并将SA1打到接通位置，M1、M3分别由(　A　)和KM3吸合而得电运转。

A、KM1              B、KM2              C、KM3              D、KM4

418. X6132型万能铣床圆工作台回转运动调试时，主轴电机启动后，进给操作手柄打到零位置，并将(　A　)打到接通位置。

A、SA1              B、SA2              C、SA3              D、SA4

420. 在MGB1420万能磨床的工件电动机控制回路，主令开关SA1扳在试挡时，中间继电器KA1线圈吸合，从电位器(　D　)引出给定信号电压，制动回路被切断。

A、RP1              B、RP2              C、RP4              D、RP6

421. 20／5t桥式起重机安装前应准备好常用仪表，主要包括(　D　)。

A、试电笔           B、直流双臂电桥     C、直流单臂电桥     D、500V兆欧表

422. 20／5t桥式起重机安装前应准备好常用仪表，主要包括(　D　)。

A、试电笔           B、直流双臂电桥     C、直流单臂电桥     D、钳形电流表

423. 20／5t桥式起重机安装前应准备好辅助材料，包括电气连接所需的各种规格的导线、(　D　)、绝缘胶布、及钢丝等。

A、剥线钳     B、尖嘴钳  C、电工刀      D、压接导线的线鼻子

427. X6132型万能铣床圆工作台回转运动调试时，主轴电机启动后，进给操作手柄打到(　D　)位置。

A、向左             B、向右             C、向后             D、零

428. 在MGB1420万能磨床的工件电动机控制回路中，主令开关SAl扳在开挡时，中间继电器KA2线圈吸合，从电位器(　A　)引出给定信号电压，同时制动电路被切断。

A、RP1              B、RP2              C、RP3              D、RP4

429. 在MGB1420万能磨床的自动循环工作电路系统中， 通过微动开关SQ1、SQ2，行程开关SQ3，万能转换开关(　D　)，时间继电器KT和电磁阀YT与油路、机械方面配合实现磨削自动循环工作。

A、SA1              B、SA2              C、SA3              D、SA4

431. 20／5t桥式起重机安装前应准备好辅助材料，包括电气连接所需的各种规格的导线、压接导线的线鼻子、(　D　)、及钢丝等。

A、剥线钳           B、尖嘴钳           C、电工刀           D、绝缘胶布

432. 起重机轨道的连接包括同一根轨道上接头处的连接和两根轨道之间的连接。两根轨道之间的连接通常采用(　D　)扁钢或φ10mm以上的圆钢。

A、10mm×1mm        B、20mm×2mm        C、25mm×2mm        D、30mm×3mm

433. 用试灯检查电枢绕组对地短路故障时，如果灯亮，说明电枢绕组或换向器(　A　)。

A、对地短路         B、开路             C、接地             D、损坏

434. 在MGB1420万能磨床的自动循环工作电路系统中， 通过微动开关SQ1、SQ2，行程开关SQ3，万能转换开关SA4，时间继电器(　C　)和电磁阀YT与油路、机械方面配合实现磨削自动循环工作。

A、KA               B、KM               C、KT               D、KP

435. 为了保证桥式起重机有良好的接地状态，必须保证分段轨道接地可靠，通常采用30mm×3mm扁钢或(　C　)以上的圆钢弯制成圆弧状，两端分别与两端轨道可靠地焊接。

A、φ5mm            B、φ8mm            C、φ10mm           D、φ20mm

437. 为了保证桥式起重机有良好的接地状态，必须保证分段轨道接地可靠，通常采用(　D　)扁钢或φ10mm以上的圆钢弯制成圆弧状，两端分别与两端轨道可靠地焊接。

A、10mm×1mm        B、20mm×2mm        C、25mm×2mm        D、30mm×3mm

438. 桥式起重机接地体的制作时，可选用专用接地体或用50mm×50mm×5mm (　D　)，截取长度为2.5m，其一端加工成尖状。

A、铁管             B、钢管             C、角铁             D、角钢

439. 在MGB1420万能磨床的自动循环工作电路系统中， 通过微动开关SQ1、SQ2，行程开关(　A　)，万能转换开关SA4，时间继电器KT和电磁阀YT与油路、机械方面配合实现磨削自动循环工作。

A、SQ3              B、SQ4              C、SQ5              D、SQ6

440. MGB1420万能磨床试车调试时，将SA1开关转到“试”的位置，中间继电器KA1接通电位器RP6，调节电位器使转速达到(　C　)，将RP6封住。

A、20～30r/min      B、100～200r/min    C、200～300r/min    D、300～400r/min

441. 在MGB1420万能磨床的自动循环工作电路系统中， 通过微动开关SQ1、(　A　)，行程开关SQ3，万能转换开关SA4，时间继电器KT和电磁阀YT与油路、机械方面配合实现磨削自动循环工作。

A、SQ2              B、SQ3              C、SQ4              D、SQ5

442. 在MGB1420万能磨床的中， 该系统的工件电动机的转速为(　C　)。

A、0～1100r/min     B、0～1900r/min     C、0～2300r/min     D、0～2500r/min

444. 桥式起重机接地体的制作时，可选用专用接地体或用50mm×50mm×5mm角钢，截取长度为(　C　)，其一端加工成尖状。

A、0.8m             B、1.2m             C、2.5m             D、3m

445. 在MGB1420万能磨床的晶闸管直流调速系统中， 该系统的工件电动机采用(　B　)直流电动机。

A、自励式           B、他励式           C、复励式           D、串励式

446. MGB1420万能磨床试车调试时，将SA1开关转到“试”的位置，中间继电器(　A　)接通电位器RP6，调节电位器使转速达到200～300r/min，将RP6封住。

A、KA1              B、KA2              C、KA3              D、KA4

448. MGB1420万能磨床试车调试时，将(　A　)开关转到“试”的位置，中间继电器KA1接通电位器RP6，调节电位器使转速达到200～300r/min，将RP6封住。

A、SA1              B、SA2              C、SA3              D、SA4

449. 在MGB1420万能磨床的晶闸管直流调速系统中， 该系统的工件电动机的转速为(　C　)。

A、0～1100r/min     B、0～1900r/min     C、0～2300r/min     D、0～2500r/min

450. 在MGB1420万能磨床的晶闸管直流调速系统中， 该系统的工件电动机功率为(C)。

A、0.15kW           B、0.22kW           C、0.55kW           D、0.75kW

451. MGB1420万能磨床电动机空载通电调试时，将SA1开关转到“开”的位置，中间继电器(B)接通，并把调速电位器接入电路，慢慢转动RP1旋钮，使给定电压信号逐渐上升。

A、KA1              B、KA2              C、KA3              D、KA4

452. MGB1420万能磨床电动机空载通电调试时，将SA1开关转到“开”的位置，中间继电器KA2接通，并把调速电位器接入电路，慢慢转动RP1旋钮，使给定电压信号(　A　)。

A、逐渐上升         B、逐渐下降         C、先上升后下降     D、先下降后上升

453. 在MGB1420万能磨床晶闸管直流调速系统的主回路中，用整流变压器直接对220V交流电整流，最高输出电压(　B　)左右。

A、110V             B、190V             C、220V             D、380V

454. 桥式起重机接地体的制作时，可选用专用接地体或用(　D　)角钢，截取长度为2.5m，其一端加工成尖状。

A、20mm×20mm×2mm                      B、30mm×30mm×3mm

C、40mm×40mm×4mm                      D、50mm×50mm×5mm

457. 在MGB1420万能磨床晶闸管直流调速系统的主回路中，直流电动机M的励磁电压由220V交流电源经二极管整流取得(　B　)左右的直流电压。

A、110V             B、190V             C、220V             D、380V

458. 在MGB1420万能磨床晶闸管直流调速系统的主回路中，用整流变压器直接对(　C　)交流电整流。

A、36V              B、110V             C、220V             D、380V

459. 在MGB1420万能磨床晶闸管直流调速系统中，主回路通常采用(　B　)。

A、单相全波可控整流电路                 B、单相桥式半控制整流电路

C、三相半波可控制整流电路               D、三相半控桥整流电路

460. 在MGB1420万能磨床晶闸管直流调速系统控制回路的基本环节中，(　B　)为移相触发器。

A、V33              B、V34              C、V35              D、V37

461. 在MGB1420万能磨床晶闸管直流调速系统控制回路的基本环节中，(　A　) 为功率放大器。

A、V33              B、V34              C、V35              D、V37

463. MGB1420万能磨床电动机空载通电调试时，将(　A　)开关转到“开”的位置，中间继电器KA2接通，并把调速电位器接入电路，慢慢转动RP1旋钮，使给定电压信号逐渐上升。

A、SA1              B、SA2              C、SA3              D、SA4

467. 在MGB1420万能磨床晶闸管直流调速系统控制回路的基本环节中，(　D　)为一级放大。

A、V33              B、V34              C、V35              D、V37

478. 在MGB1420万能磨床晶闸管直流调速系统控制回路的辅助环节中，V19、(　A　)组成电流正反馈环节。

A、R26         B、R29          C、R36              D、R38

479. MGB1420万能磨床电动机转数稳定调整时， V19、R26组成电流正反馈环节，(　B　)、R36、R28组成电压负反馈电路。

A、R27      B、R29       C、R31         D、R32

480. MGB1420万能磨床电动机转数稳定调整时， V19、(　A　)组成电流正反馈环节，R29、R36、R28组成电压负反馈电路。

A、R26      B、R27      C、R31         D、R32

481. MGB1420万能磨床电动机转数稳定调整时，调节(　D　)可调节电压微分负反馈，以改善电动机运转时的动态特性。

A、RP1       B、RP2       C、RP4      D、RP5

482. 在MGB1420万能磨床中，一般触发大容量的晶闸管时，C应选得大一些，如晶闸管是100A的，C应选(　A　)。

A、0.47μF     B、0.2μF       C、2μF        D、5μF

483. 在MGB1420万能磨床中，一般触发大容量的晶闸管时，C应选得大一些，如晶闸管是50A的，C应选(　A　)。

A、0.47μF      B、0.2μF      C、2μF      D、5μF

484. MGB1420万能磨床的电容器选择范围一般是(　A　)。

A、0.1～1μF        B、1～1.5μF        C、2～3μF          D、5～7μF

486. 在MGB1420万能磨床中，若放电电阻选得过大，则(　B　)。

A、晶闸管不易导通                       B、晶闸管误触发

C、晶闸管导通后不关断                   D、晶闸管过热

492. 在MGB1420万能磨床晶闸管直流调速系统控制回路的辅助环节中，当负载电流大于额定电流1.4倍时，(　B　)饱和导通，输出截止。

A、V38              B、V39              C、V29              D、RP2

493. 桥式起重机接地体安装时，接地体埋设位置应距建筑物(　C　)以上的地方， 应选在土壤导电性较好的地方。

A、1m     B、2m       C、3m         D、5m

497. 在MGB1420万能磨床中，要求温度补偿较好时可用(　B　)来确定。

A、经验             B、实验方法         C、计算             D、对比

501. 在MGB1420万能磨床中，温度补偿电阻一般选(　C　)左右。

A、100～150Ω       B、200～300Ω       C、300～400Ω       D、400～500Ω

502. 20/5t桥式起重机通电调试前的绝缘检查，应用(　B　)兆欧表测量设备的绝缘电阻 。

A、250V             B、500V             C、1000V            D、2500V

503. 在MGB1420万能磨床晶闸管直流调速系统控制回路的辅助环节中，(　C　)、R26组成电流正反馈环节。

A、V38      B、V39          C、V19       D、RP2

504. 在MGB1420万能磨床晶闸管直流调速系统控制回路的辅助环节中，由(　D　)、R37、R27、RP5等组成电压微分负反馈环节，以改善电动机运转时的动态特性。

A、C2               B、C5               C、C10              D、C15

505. 在MGB1420万能磨床晶闸管直流调速系统控制回路的辅助环节中，由C15、(　D　)、R27、RP5等组成电压微分负反馈环节，以改善电动机运转时的动态特性。

A、RP1              B、RP2              C、RP4              D、R37

506. 在MGB1420万能磨床晶闸管直流调速系统控制回路的辅助环节中，由C15、R37、(　C　)、RP5等组成电压微分负反馈环节，以改善电动机运转时的动态特性。

A、R19              B、R26              C、R27              D、R37

507. 在MGB1420万能磨床晶闸管直流调速系统控制回路的辅助环节中，由C15、(　D　)、R27、RP5等组成电压微分负反馈环节，以改善电动机运转时的动态特性。

A、R19              B、R26              C、RP2              D、R37

508. 在MGB1420万能磨床晶闸管直流调速系统控制回路的辅助环节中，由(　B　)、R36、R38组成电压负反馈电路。

A、R27        B、R29         C、R37          D、R19

509. 在MGB1420万能磨床晶闸管直流调速系统控制回路的辅助环节中，由R29、R36、R38组成(　B　)。

A、积分校正环节                           B、电压负反馈电路

C、电压微分负反馈环节                     D、电流负反馈电路

511. 在MGB1420万能磨床晶闸管直流调速系统控制回路的辅助环节中，由R29、(　C　)、R38组成电压负反馈电路。

A、R27      B、R26         C、R36         D、R37

512. 在MGB1420万能磨床晶闸管直流调速系统控制回路中，由控制变压器TC1的二次绕组②经整流二极管(　A　)、V12、三极管Ⅴ36等组成同步信号输入环节。

A、V6               B、V21              C、V24              D、V29

516. 以20／5t桥式起重机导轨为基础，供电导管调整时，调整导管水平高度时，以悬吊梁为基准，在悬吊架处测量并校准，直至误差(　A　)。

A、≤2mm            B、≤2.5mm          C、≤4mm            D、≤6mm

517. 在MGB1420万能磨床晶闸管直流调速系统控制回路中，由控制变压器TC1的二次绕组②经整流二极管V6、(　A　)、三极管Ⅴ36等组成同步信号输入环节。

A、V12              B、V21              C、V24              D、V29

518. 以20／5t桥式起重机导轨为基础，供电导管调整时，调整其水平距离，直至误差(C)。

A、≤2mm            B、≤2.5mm          C、≤4mm            D、≤6mm

521. 在MGB1420万能磨床晶闸管直流调速系统控制回路电源部分，经V1～V4整流后再经V5取得(　D　)直流电压，供给单结晶体管触发电路使用。

A、7.5V             B、10V              C、－15V            D、＋20V

522. 20/5t桥式起重机通电调试前的绝缘检查，应用500V兆欧表测量设备的绝缘电阻，要求该阻值不低于(　A　)，潮湿天气不低于0.25MΩ。

A、0.5MΩ           B、1MΩ             C、1.5MΩ           D、2MΩ

527. 20／5t桥式起重机的电源线进线方式有(　C　)和端部进线两种。

A、上部进线                          B、下部进线

C、中间进线                          D、后部进线

528. 20/5t桥式起重机通电调试前，检查过电流继电器的电流值整定情况时，整定总过电流继电器K4的电流值为全部电动机额定电流之和的(　C　)。

A、0.5倍            B、1倍              C、1.5倍            D、2.5倍

529. 20／5t桥式起重机的电源线应接入安全供电滑触线导管的(　C　)上。

A、合金导体         B、银导体           C、铜导体           D、钢导体

530. 在MGB1420万能磨床晶闸管直流调速系统控制回路电源部分，经V1～V4整流后再经(　A　)取得＋20V直流电压，供给单结晶体管触发电路使用。

A、V5               B、V6               C、V7               D、V8

531. 在MGB1420万能磨床晶闸管直流调速系统控制回路电源部分，由变压器TCl的二次绕组③经整流二极管V14～V17整流稳压滤波后取得(　D　)电压，以供运算放大器AJ用。

A、4.5V             B、7.5V             C、+15V             D、－15V

532. 20／5t桥式起重机的电路板，应安装在容易观察、便于维修以及(　C　)的物体上。

A、安全可靠                       B、易于操作

C、牢固无振动                     D、无腐蚀可能

538. 20／5t桥式起重机限位开关的安装安装要求是：依据设计位置安装固定限位开关，限位开关的型号、规格要符合设计要求，以保证安全撞压、(　B　)、安装可靠。

A、绝缘良好                       B、动作灵敏

C、触头使用合理                   D、便于维护

544. 20／5t桥式起重机限位开关的安装安装要求是：依据设计位置安装固定限位开关，限位开关的型号、规格要符合设计要求，以保证安全撞压、动作灵敏、(　B　)。

A、绝缘良好                      B、安装可靠

C、触头使用合理                  D、便于维护

547. 起重机桥箱内电风扇和电热取暖设备的电源用(　B　)电源。

A、380V             B、220V             C、36V              D、24V

548. 20/5t桥式起重机电动机定子回路调试时，在断电情况下，顺时针方向扳动凸轮控制器操作手柄，同时用万用表R×1Ω挡测量2L3—W及2L1—U，在(　D　)挡速度内应始终保持导通。

A、2                B、3                C、4                D、5

549. 20/5t桥式起重机电动机定子回路调试时，在断电情况下，顺时针方向扳动凸轮控制器操作手柄，同时用万用表R×1Ω挡测量(　D　)及2L1—U，在5挡速度内应始终保持导通。

A、2L1—W                      B、2L2—W

C、2L2—U                      D、2L3—W

550. 20/5t桥式起重机电动机定子回路调试时，在断电情况下，顺时针方向扳动凸轮控制器操作手柄，同时用万用表R×1Ω挡测量2L3—W及(　A　)，在5挡速度内应始终保持导通。

A、2L1—U           B、2L2—W           C、2L2—U           D、2L3—W

555. 20/5t桥式起重机电动机转子回路测试时，在断电情况下扳动手柄，沿正方向旋转手柄变速，将(　D　)各点之间逐个短接，用万用表R×1Ω挡测量。

A、R1～R2           B、R1～R4           C、R1～R5           D、R1～R6

556. 20/5t桥式起重机电动机转子回路测试时，在断电情况下扳动手柄，沿正方向旋转手柄变速，将R1~R6各点之间逐个短接，用万用表(　A　)测量。

A、R×1Ω挡         B、R×10挡          C、R×100挡         D、R×1K挡

558. 起重机照明电源由380v电源电压经隔离变压器取得220V和36V， 36V用于(　A　)照明和桥架上维修照明。

A、桥箱控制室内     B、桥下     C、桥箱内电风扇     D、桥箱内电热取暖

559. 起重机照明电源由380v电源电压经隔离变压器取得220V和36V， 36V用于桥箱控制室内照明和(　A　)照明。

A、桥架上维修     B、桥下     C、桥箱内电风扇      D、桥箱内电热取暖

562. 起重机照明电源由380V电源电压经隔离变压器取得220V和36V，其中220V用于(　B　)照明。

A、桥箱控制室内   B、桥下  C、桥架上维修    D、桥箱内电热取暖

564. 20/5t桥式起重机零位校验时，把凸轮控制器置“零”位。短接KM线圈，用万用表测量L1—L3。当按下启动按钮SB时应为(　A　)状态。

A、导通             B、断开           C、先导通后断开     D、先断开后导通

566. 起重机照明及信号电路所取得的220V 及36V电源均不(　C　)。

A、重复接地         B、接零             C、接地             D、工作接地

567. 起重机照明及信号电路所取得的220V 及(　C　)电源均不接地。

A、12V              B、24V              C、36V              D、380V

568. 20/5t桥式起重机零位校验时，把凸轮控制器置“零”位。短接KM线圈，用万用表测量(　B　)。当按下启动按钮SB时应为导通状态。

A、L1—L2           B、L1—L3           C、L2—L3           D、L3

569. 起重机照明及信号电路所取得的(　C　)及36V电源均不接地。

A、12V              B、24V              C、220V             D、380V

571. 20／5t桥式起重机电线管路安装时，根据导线直径和根数选择电线管规格，用卡箍、(　A　)紧固或焊接方法固定。

A、螺钉       B、铁丝    C、硬导线     D、软导线

572. 20／5t桥式起重机电线管路安装时，根据导线直径和根数选择电线管规格，用(　A　)、螺钉紧固或焊接方法固定。

A、卡箍      B、铁丝       C、硬导线      D、软导线

575. 20／5t桥式起重机连接线必须采用铜芯多股软线，采用多股单芯线时，截面积不小于(　B　)。

A、1mm2     B、1.5mm    C、2.5 mm    D、6 mm2

576. 20/5t桥式起重机的保护功能校验时，短接Km辅助触点和线圈接点，用万用表测量L1~L3应导通，这时手动断开SA1、SQ1、(　A　)、SQBW，L1~L3应断开。

A、SQFW     B、SQAW     C、SQHW    D、SQDW

579. 20／5t桥式起重机连接线必须采用(　A　)。

A、铜芯多股软线                   B、橡胶绝缘电线

C、护套线                         D、塑料绝缘电线

581. 20/5t桥式起重机的保护功能校验时，短接Km辅助触点和线圈接点，用万用表测量L1~L3应导通，这时手动断开SA1、(　A　)、SQFW、SQBW，L1~L3应断开。

A、SQ1              B、SQ2              C、SQ3              D、SQ4

586. 20/5t桥式起重机的保护功能校验时，短接Km辅助触点和线圈接点，用万用表测量L1~L3应导通，这时手动断开(　A　)、SQ1、SQFW、SQBW，L1~L3应断开。

A、SA1              B、SA2              C、SA3              D、SA4

587. 桥式起重机操纵室、控制箱内的配线，主回路小截面积导线可用(　C　)。

A、铜芯多股软线     B、橡胶绝缘电线     C、塑料绝缘导线     D、护套线

590. 20／5t桥式起重机的移动小车上装有主副卷扬机、小车前后运动电动机及(　D　)等。

A、小车左右运动电动机                 B、下降限位开关

C、断路开关                           D、上升限位开关

592. 20／5t桥式起重机的移动小车上装有主副卷扬机、(　D　)及上升限位开关等。

A、小车左右运动电动机                 B、下降限位开关

C、断路开关                           D、小车前后运动电动机

598. 20/5t桥式起重机主钩上升控制时，将控制手柄置于控制第三挡，确认KM3动作灵活。然后测试(　C　)间应短接，由此确认KM3可靠吸合。

A、R10—R11         B、R11—R13         C、R13—R15         D、R15—R17

604. 20/5t桥式起重机主钩上升控制时，将控制手柄置于上升(　C　)，确认KM3动作灵活。然后测试R13—R15间应短接，由此确认KM3可靠吸合。

A、第一挡           B、第二挡           C、第三挡           D、第四挡

605. 20/5t桥式起重机主钩上升控制时，接通电源，合上QS1、QS2使主钩电路的电源接通，合上(　A　)使控制电源接通。

A、QS3      B、QS4     C、QS5    D、QS6

607. 20/5t桥式起重机钩上升控制过程中，将电动机接入线路时，将控制手柄置于上升第一挡，(　A　)、KMB和KM1相继吸合，电动机M5转子处于较高电阻状态下运转，主钩应低速上升。

A、KMUP     B、KMAP     C、KMNP     D、KMBP

608. 20/5t桥式起重机钩上升控制过程中，将电动机接入线路时，将控制手柄置于上升第一挡，KMUP、(　A　)和KM1相继吸合，电动机M5转子处于较高电阻状态下运转，主钩应低速上升。

A、KMB     B、KMAP     C、KMNP     D、KMBP

613. X6132型万能铣床的全部电动机都不能启动，可能是由于(　C　)造成的。

A、停止按钮常闭触点短路                 B、SQ7常开触点接触不良

C、控制变压器TC的输出电压不正常         D、电磁离合器YC1无直流电压

615. X6132型万能铣床的全部电动机都不能启动，可能是由于(　C　)造成的。

A、停止按钮常闭触点短路                 B、SQ7常开触点接触不良

C、SQ7常闭触点接触不良                  D、电磁离合器YC1无直流电压

617. X6132型万能铣床的全部电动机都不能启动，可能是由于(　C　)造成的。

A、停止按钮常闭触点短路                 B、SQ7常开触点接触不良

C、换刀制动开关SA2不在正确位置          D、电磁离合器YC1无直流电压

618. 20/5t桥式起重机钩上升控制过程中，将电动机接入线路时，将控制手柄置于上升第一挡，KMUP、KMB和(　A　)相继吸合，电动机M5转子处于较高电阻状态下运转，主钩应低速上升。

A、KM1              B、KM2              C、KM3              D、KM4

619. 20/5t桥式起重机主钩下降控制线路校验时，置下降第四挡位，观察(　D　)、KMB、KM1、KM2可靠吸合，KMD接通主钩电动机下降电源。

A、KMA     B、KMC     C、KMK     D、KMD

620. 20/5t桥式起重机主钩下降控制线路校验时，置下降第四挡位，观察KMD、KMB、KM1、(　A　)可靠吸合，KMD接通主钩电动机下降电源。

A、KM2         B、KM3              C、KM4              D、KM5

622. 20/5t桥式起重机主钩下降控制线路校验时，置下降第四挡位，观察KMD、KMB、(　A　)、KM2可靠吸合，KMD接通主钩电动机下降电源。

A、KM1         B、KM3              C、KM4              D、KM5

623. X6132型万能铣床主轴停车时没有制动，首先检查主轴电磁离合器YC1两端是否有直流(　B　)电压。

A、12V    B、24V       C、36V          D、127V

627. X6132型万能铣床主轴停车时没有制动，若主轴电磁离合器YC1两端无直流电压，则检查接触器(　A　)的常闭触点是否接触良好。

A、KM1     B、KM2      C、KM3       D、KM4

628. 20/5t桥式起重机主钩下降控制线路校验时，置下降第四挡位，观察KMD、(　D　)、KM1、KM2可靠吸合，KMD接通主钩电动机下降电源。

A、KMA     B、KMC     C、KMK     D、KMB

630. 20/5t桥式起重机主钩下降控制过程中，在下降方向，在第一挡不允许停留时间超过(　B　)。

A、2S               B、3S               C、8S               D、10S

634. 20/5t桥式起重机主钩下降控制过程中，空载慢速下降，可以利用制动“2”挡配合强力下降(　B　)挡交替操纵实现控制。

A、“1”   B、“3”     C、“4”      D、“5”

638. 20/5t桥式起重机吊钩加载试车时，加载过程中要注意是否有(　C　)、声音等不正常现象。

A、电流过大         B、电压过高         C、异味             D、空载损耗大

639. 当X6132型万能铣床主轴电动机已启动，而进给电动机不能启动时，接触器KM3或KM4已吸合，进给电动机还不转，则应检查(　D　)。

A、转换开关SA1是否有接触不良现象      B、接触器的联锁辅助触点是否接触不良

C、限位开关的触点接触是否良好           D、电动机M3的进线端电压是否正常

641. 当X6132型万能铣床主轴电动机已启动，而进给电动机不能启动时，首先检查接触器(　C　)或KM4是否吸合。

A、KM1    B、KM2      C、KM3       D、KM4

644. 当X6132型万能铣床工作台不能快速进给，检查接触器KM2是否吸合，如果已吸合，则应检查(　B　)。

A、KM2的线圈是否断线                    B、离合器摩擦片

C、快速按钮SB5的触点是否接触不良        D、快速按钮SB6的触点是否接触不良

648. 当X6132型万能铣床工作台不能快速进给，检查接触器KM2是否吸合，如果已吸合，则应检查(　B　)。

A、KM2的线圈是否断线                    B、电磁铁YC3线圈是否断路

C、快速按钮SB5的触点是否接触不良        D、快速按钮SB6的触点是否接触不良

649. 当X6132型万能铣床工作台不能快速进给，检查接触器(　B　)是否吸合。

A、KM1              B、KM2              C、KM3              D、KM4

661. MGB1420型磨床电气故障检修时，如果冷却泵电动机输入端电压不正常，则可能是(　B　)接触不良，可进一步检查、修理。

A、QS1              B、QS2              C、QS3              D、QS4

663. MGB1420型磨床电气故障检修时，如果液压泵、冷却泵都不转动，则应检查熔断器FU1是否熔断，再看接触器(　A　)是否吸合。

A、KM1              B、KM2              C、KM3              D、KM4

670. MGB1420型磨床控制回路电气故障检修时，中间继电器KA2不吸合， 可能是压力继电器(　A　)接触不良。

A、KP       B、KA          C、KT          D、TA

839. (  ×  )20/5t桥式起重机电动机定子回路调试时，把手柄置于中间“零”位，则2L1、2L3与U 、W均不断开。

844. (    )起重机照明电路中， 36V可作为警铃电源及安全行灯电源。

886. (    )CA6140型车床的主轴、冷却、刀架快速移动分别由三台电动机拖动。

889. (    )CA6140型车床的刀架快速移动电动机必须使用。

890. (    )在MGB1420万能磨床的自动循环工作电路系统中， 通过有关电气元件与油路、机械方面的配合实现磨削自动循环工作。

896. (    )X6132型万能铣床所使用导线的绝缘耐压等级为500V。

898. (  ×  )CA6140型车床的刀架快速移动电动机可以不用。

899. (    )桥式起重机电线管路固定后，要求不妨碍运动部件和操作人员活动。

903.×磁感应强度只决定于电流的大小和线圈的几何形状，与磁介质无关，而磁感应强度与磁导率有关。

902. (  ×  )MGB1420万能磨床的工件电动机控制回路中，将SAl扳在试挡时， 直流电动机M处于高速点动状态。

904. (    )CA6140型车床的公共控制回路是0号线。

905. (×   )在MGB1420万能磨床晶闸管直流调速系统控制回路的基本环节中，V34为功率放大器为移相触发器。

926. (   × )X6132型万能铣床只有在主轴启动以后，进给运动才能动作，未启动主轴时，工作台所有运动均不能进行。

927. (  ×  )X6132型万能铣床主轴上刀完毕，即可直接启动主轴。

928. ( × )X6132型万能铣床工作台向后、向上压SQ4手柄时，工作台仍不能按选择方向作进给运动。

929. (    )X6132型万能铣床的冷却泵和机床照明灯分别由专门的开关控制。

930. (    )在MGB1420万能磨床的工件电动机控制回路中，M的启动、点动及停止由主令开关SA1控制中间继电器KAl、KA2来实现，开关SA1有3挡。

931. (  ×  )在MGB1420万能磨床的晶闸管直流调速系统中，工件电动机必须使用绕线式异步电动机。

932. (    )在MGB1420万能磨床的晶闸管直流调速系统中，R2为能耗制动电阻。

966. (    )X6132型万能铣床圆工作台回转运动调试时，圆工作台只能单方向旋转。

967. (    )20/5t桥式起重机主钩下降控制线路校验时，首先断开电源，然后将电动机连接线断开并妥善处理，防止碰线或短路。

968. (    )X6132型万能铣床工作台的快速移动是通过点动控制实现的。

969. (    )X6132型万能铣床的动力电源是三相交流380Ⅴ，变压器两侧均有熔断器做过载保护。三个电动机还有热继电器做短路和缺相保护。

976. (    )X6132型万能铣床主轴停车时没有制动，如果主轴电磁离合器两端直流电压低，可能是直流电源整流桥路中有一臂开路而成为半波整流。

978. (    )X6132型万能铣床的动力电源是三相交流380Ⅴ，变压器两侧均有熔断器做短路保护。三个电动机除有熔断器做短路保护外，还有热继电器做过载和断相保护。

979. (    )X6132型万能铣主轴在变速时，为了便于齿轮易于啮合，需使主轴电动机瞬时转动。

980. (×   )机床的电气连接时，元器件上端子的接线无具体要求。

983. (  ×  )桥式起重机供电导管调整完毕，严禁将受电器在导管中反复推行，重点检查接头处有无撞击阻碍现象，是否能运动自如。

984. (  ×  )X6132型万能铣床进给运动时，用于控制工作台向后和向上运动的行程开关是SQ2。

1000. (  ×  )X6132型万能铣床调试前，检查熔丝时，用钳形电流表检查熔丝是否良好，其型号、规格是否正确。

1001. (  ×  )X6132型万能铣床的SB3按钮在升降台的按钮板上。

1013. (   )X6132型万能铣床电气控制板制作前，应检查开关元件的开关性能是否良好，外形是否良好。

1014. (    )MGB1420型磨床电气故障检修时，如果KM2不能吸合，应检查电源电压、控制电压是否正常，检查热继电器FR1～FR4是否跳开未复位，触点是否有接触不良现象。

1015. (    )X6132型万能铣床的电气控制板制作前，应检测电动机三相电阻是否平衡，绝缘是否良好，若绝缘电阻低于0.5 MΩ，则必须进行烘干处理。

1024. (× )X6132型万能铣床工作台向上运动时，压下SQ2手柄，工作台即可按选择方向作进给运动。

1027. (× )X6132型万能铣床工作台向上运动时，压下SQ4手柄，工作台即可按选择方向作进给运动。

1028. (    )X6132型万能铣床的SB1按钮位于立柱侧。

1036. (    )X6132型万能铣床工作台升降（上下）和横向（前后）移动调试时，通过调整操纵手柄联动机构及限位开关SQ3和SQ4的位置，使开关可靠地动作。

1039. (×   )桥式起重机电源线接线完毕，用万用表检测是否有短路现象，确认完好后，在导管两端分别套上封盖端帽。

1045. (    )X6132型万能铣床工作台纵向移动由纵向操作手柄来控制。

1047. (   )X6132型万能铣床工作台变换进给速度时，进给电动机作瞬时转动，是为了使齿轮容易啮合。

1049. (    )在X6132型万能铣床工作台进给变速冲动过程中，当手柄推回时，用万用表R×1Ω挡测量触点动作情况。

1051. (   × )X6132型万能铣床工作台的快速移动是通过点动与连续控制实现的。

1074. (  ×  )X6132型万能铣床主轴上刀完毕，主轴启动后，应将转换开关断开扳到位置。

1075. (    )在日常接待工作中，对待不同服务对象，采取一视同仁的服务态度。

1076. (×)X6132型万能铣床电气控制板制作前，应检查开关元件的开关性能是否良好，外形可不检查。

1078. (    )MGB1420万能磨床试车调试时，将SA1开关转到“试”的位置，中间继电器KA1接通电位器RP6。

1079. (  ×  )X6132型万能铣床的冷却泵和机床照明灯使用同一开关控制。

1080. (  ×  )MGB1420电动机空载通电调试时，给定电压信号逐渐上升时，电动机速度应平滑上升，无振动、无噪声等异常情况。否则反复调节RP6，直至最佳状态为止。

1081. (×   )X6132型万能铣床电气控制板制作前，可不用准备工具。

1082. (  )在MGB1420万能磨床的砂轮电动机控制回路中，FR1~FR4四只热继电器均起过载保护作用。

1087. (    )在MGB1420万能磨床的内外磨砂轮电动机控制回路中，FR1～FR4四只热继电器均起过载保护作用。

1088. (×   )在MGB1420万能磨床的工件电动机控制回路中，M的启动、点动及停止由主令开关SA1控制中间继电器KAl、KA2来实现，开关SA1有2挡。

1089. (    )X6132型万能铣床电气控制板制作前，应准备必要的工具。

1090. (    )MGB1420电动机空载通电调试时，把电动机转速调到700~800r/min的范围内，加大电动机负载使电流值达到额定电流的1.4倍。

1091. (  ×  )MGB1420电动机空载通电调试时，把电动机转速调到700～800r/min的范围内，加大电动机负载使电流值达到额定电流的2.4倍。

1092. (  ×  )MGB1420电动机转数稳定调整时，调节RP4便可调节电流正反馈强度。

1093. (    )电容器的容量在选择时，若选得太大，R就必须很小，这将引起单结晶体管直通，就发不出脉冲。

1094. (    )在MGB1420万能磨床中，充电电阻R如果选得太小，会使单结晶体管导通后不再关断。

1095. (  ×  )在MGB1420万能磨床中，充电电阻R如果选得太大，会使单结晶体管导通后不再关断。

1103. (×   )20/5t桥式起重机电动机定子回路调试时，反向转动手柄与正向转动手柄，短接情况是完全不同的。

1117. (×   )20/5t桥式起重机保护功能校验与零位启动校验两者步骤不同。

1122. (×   )20/5t桥式起重机主钩上升控制时，将控制手柄置于上升第一挡，确认SA—1SA—4、 SA—5、 SA—7闭合良好。

1123. (  ×  )为确保安全，20/5t桥式起重机主钩上升控制调试时，可首先将主钩上升极限位置开关上调到某一位置，确认限位开关保护功能正常后，再恢复到正常位置。

1124. (    )X6132型万能铣床的电气元件安装时，保证门开关时，元件之间、元件与箱体之间不会发生碰撞。

1131. (    )X6132型万能铣床线路导线与端子连接时，连接导线一般不走架空线，以求板面整齐美观。

1134. (    )X6132型万能铣床限位开关的安装时，要将限位开关放置在撞块安全撞压区内，固定牢固。

1141. (  ×  )MGB1420万能磨床晶闸管直流调速系统中，由运算放大器AJ、V38、V39等组成电流截止正反馈环节。

1148. (  ×  )MGB1420万能磨床晶闸管直流调速系统控制回路的辅助环节中，由C2、C5、C10等组成微分校正环节。

1150. (    )MGB1420万能磨床晶闸管直流调速系统控制回路的同步信号输入环节中，当控制电路交流电源电压过零的瞬间反向电压为0，V36瞬时导通旁路电容C3，以清除残余脉冲电压。

1162. (  ×  )20/5t桥式起重机主钩下降控制线路校验时，空载慢速下降时，应注意在“4”挡停留时间不宜过长。

1167. (    )20／5t桥式起重机安装前检查各电器是否良好，如发现质量问题，应及时修理和更换。

1171. (   × )20／5t桥式起重机安装前应准备好辅助材料不包括螺丝和螺母。

1176. (    )桥式起重机在室内安装时，室内的接地扁钢沿墙敷设，并安装固定扁钢的卡子。两端与两根轨道可靠地焊接。

1188. (    )桥式起重机接地体的一端通常加工成尖状。

1197. (  ×  )桥式起重机接地体的一端通常加工成阶梯状。

1210. (    )桥式起重机接地体埋设时，如果土质较差，则应采取相应措施。

1211. (  ×  )当X6132型万能铣床工作台不能快速进给时，经检查KM2已吸合，则应检查KM1的主触点是否接触不良。

1212. (  ×  )MGB1420型磨床电气故障检修时，如果KM3不能吸合，应检查电源电压、控制电压是否正常，检查热继电器FR1～FR4是否跳开未复位，触点是否有接触不良现象。

1213. (    )MGB1420型磨床控制回路电气故障检修时，自动循环磨削加工时不能自动停机，可能是电磁阀YV线圈烧坏，应更换线圈。

1214. (×   )MGB1420型磨床控制回路电气故障检修时，自动循环磨削加工时不能自动停机，可能是电磁阀YF线圈烧坏，应更换线圈。

1215. (  ×  )桥式起重机接地体埋设时，若条件不允许可在垃圾、灰渣填埋处埋设。

1216. (  ×  )桥式起重机支架安装要求牢固、垂直、排列整齐。

1222. (    )限位开关的安装 20／5t桥式起重机限位开关包括小车前后极限限位开关，大车左右极限限位开关等。

1224. (    )起重机照明及信号电路电路所取得的电源，严禁利用起重机壳体作为电源回路。

1225. (    )桥式起重机电线管路固定后，要求横平、竖直、合理、美观、牢固。

1226. (  ×  )20／5t桥式起重机敷线时，进入接线端子箱时，线束用导线捆扎。

1227. (    )20／5t桥式起重机敷线时，进入接线端子箱时，线束用腊线捆扎。

1228. (  ×  )桥式起重机操纵室、控制箱内配线时， 对线前准备好号码标示管，在对号结束后应立即套好号码标示管并做线结，以防号码标示管脱落。

1229. (    )桥式起重机操纵室、控制箱内配线时， 对线前准备好号码标示管，在对号的同时套好号码标示管并做线结，以防号码标示管脱落。

1230. (  ×  )桥式起重机接线结束后，可立即投入使用。

1231. (    )桥式起重机接线结束后，应再次检查，确认无误。

1232. (  ×  )桥式起重机根据小车在使用过程中不断运动的特点，通常有软线、硬线及软线硬线并用三种供、馈电线路。

1233. (  ×  )桥式起重机橡胶软电缆供、馈电线路采用拖缆安装方式，电缆移动端与小车上支架固定连接以减少钢缆受力。禁止在钢缆上涂黏油作润滑、防锈用。

十六、其它

1.钻夹头的松紧必须用专用(　D　)，不准用锤子或其它物品敲打。

A、工具             B、扳子             C、钳子             D、钥匙

2.台钻是一种小型钻床，用来钻直径(　C　)以下的孔。

A、10mm             B、11mm             C、12mm             D、13mm

3.在开始功螺纹或套螺纹时，要尽量把丝锥或板牙方正，当切入(　B　)圈时，再仔细观察和校正对工件的垂直度。  A、0～1      B、1～2       C、2～3        D、3～4

4.普通螺纹的牙形角是(　C　)度，英制螺纹的牙形角是55度。

A、50               B、55               C、60               D、65

5.普通螺纹的牙形角是60度，英制螺纹的牙形角是(　B　)度。

A、50               B、55               C、60               D、65

6.较复杂机械设备反馈强度整定时， 使电枢电流等于额定电流的1.4倍时，调节(  C   )使电动机停下来。

A、RP1              B、RP2              C、RP3              D、RP4

7. (  ×   )钻夹头用来装夹直径12mm以下的钻头。

10. (  ×   )锉刀很脆，可以当撬棒或锤子使用。

11. (    )用手电钻钻孔时，要带绝缘手套穿绝缘鞋。

12. ( )机械设备电气控制线路调试前，应将电子器件的插件全部拔出，检查设备的绝缘及接地是否良好。

13. (×    )机械设备电气控制线路闭环调试时，应先调节速度环，再调节电流环。

14. (    )在开始功螺纹或套螺纹时，要尽量把丝锥或板牙方正，当切入1～2圈时，再仔细观察和校正对工件的垂直度。

16. (   ×  )当工作时间超过4min或停歇时间不足以使导线、电缆冷却到环境温度时，则导线、电缆的允许电流按反复短期工作制确定。

17. (    )反复短时工作制的周期时间T≤10min，工作时间tg≤4min时，导线的允许电流有下述情况确定：截面小于10mm2的铝线，其允许电流按长期工作制计算。

18. (   ×  )工业上采用的隔声结构有隔声罩、隔声窗和微穿孔板等。

19. (    )电磁脱扣器的瞬时脱扣整定电流应大于负载正常工作时可能出现的峰值电流。

20. (    )轴承室内润滑脂加得过多会导致直流电动机滚动轴承发热，一般应适量加入润滑脂(一般为轴承室容积的1/3～2/3)。

23. (   ×  )用试灯检查电枢绕组对地短路故障时，因试验所用为直流电源，若必须采用高电压时，应采用隔离变压器，并且要特别注意安全。

24. (   ×  )分析控制电路时，如线路较简单，则可先排除照明、显示等与控制关系不密切的电路，集中进行主要功能分析。

25. (    )用试灯检查电枢绕组对地短路故障时，因试验所用为交流电源，若必须采用高电压时，应采用隔离变压器，并且要特别注意安全。

26. (×    )技术人员以电气原理图, 安装接线图和平面布置图最为重要。

28. ×机械设备电气控制线路调试前，应将电子器件的插件全部插好，检查设备的绝缘及接地是否良好。

29. (  ×   )换向器车好后，云母或塑料绝缘必须与换向器表面垂直。为此，把转子用挖削工具把云母片或塑料绝缘物下刻1～2 mm。刻好后的云母槽必须和换向片成直角，侧面不应留有绝缘物。

31. (    )拆卸滚动轴承的方法一般有敲打法、钩抓法等。

32. (    )机械设备电气控制线路调试时，应先将反馈断开进行调试，然后再接入反馈进行调试。

33. (×)机械设备电气控制线路调试时，应先接入电机进行调试，然后再接入电阻性负载进行进行调试。

34. (    )机械设备电气控制线路控制电压测试时，应用万用表测量各点电压是否符合要求。

35. (    )机械设备电气控制线路闭环调试时，应先调节电流环，再调节速度环。

41. (×    )永磁转子拆出后要注意退磁，同时注意不能吸上铁屑等杂物。

43. (    )Y-D降压启动的指电动机启动时，把定子绕组联结成Y形，以降低启动电压，限制启动电流。待电动机启动后，再把定子绕组改成D形，使电动机全压运行。

44. (    )按钮联锁正反转控制线路的优点是操作方便，缺点是容易产生电源两相短路事故。在实际工作中，经常采用按钮，接触器双重联锁正反转控制线路。

47. (    )桥式起重机橡胶软电缆供、馈电线路采用拖缆安装方式，电缆移动端与小车上支架固定连接以减少钢缆受力。钢缆上涂一层黏油以润滑、防锈。

49. (×    )供、馈电线路接好线后，移动小车，观察拖缆拖动情况，吊环不阻滞、电缆受力合理即可准备试车。

50. (    )反复短时工作制的周期时间T≤10min，工作时间tg≤4min时，导线的允许电流有下述情况确定：截面等于10mm2的铝线，其允许电流按长期工作制计算。

51. (×    )当工作时间超过4min或停歇时间不足以使导线、电缆冷却到环境温度时，则导线、电缆的允许电流按短期工作制确定。

52. (×    )根据穿管导线截面和根数选择线管的直径时，一般要求穿管导线的总截面不应超过线管内径截面的60%。

55. (×  )为了得到最大的支路感应电动势，要求互相并联的元件的感应电动势方向相同，能相互叠加。

56. (×    )普通螺纹的牙形角是55度，英制螺纹的牙形角是60度。

中级维修电工复习资料

一、电路基础

1、应用戴维南定理求含源二端网络的输入等效电阻是将网络内各电动势(  D )

A  串联   B  并联   C  开路   D  短接

2、把图1所示的二端网络等效为一个电源，其电动势和内阻分别为（  D ）

A  3V ,  3    B  3V  1.5Ω    C  2V   3/2Ω      D  2V  2/3Ω

3、应用戴维南定理分析含源二端网络的目的是：（  D ）

A 求电压   B 求电流  C  求电动势  D 用等效电源代替二端网络

4、图2示二端网络，等效为一个电源时的电动势为（  B ）

A  8V      B 4V          C 2V         D 6V

5、一含源二端网络，测得其开路电压为100V，短路电流10A，当外接10Ω负载电阻时，负载电流是（  B ）

A) 10A     B)5A        C)15A         D)20A

6、电动势为10V，内阻为2Ω的电压源变换成电流源时，电流源的电流和内阻是（C）

A、10A，2Ω；     B、20A，2Ω；      C、5A，2Ω；       D、2A，5Ω

7、电流为5A，内阻为2Ω的电流源变换成一个电压源时，电压源的电动势和内阻为（A）

A、10V，2Ω       B、2.5V，2Ω       C、0.4V，2Ω       D、4V，2Ω

8、一含源二端网络测得其短路电流是4A，若把它等效为一个电源，电源的内阻为2.5Ω，电动势为（A）

A）10V     B）5V     C)1V       D)2V

9、电压源与电流源等效变换的依据是（D）

A）欧姆定律     B）全电路欧姆定律      C）叠加定理        D）戴维南定理

10、在正弦交流电的解析式i=ImSin(ωt +φ)中，φ表示（ C ）

A  频率   B  相位  C  初相位   D 相位差

11、图3所示正弦交流电的有效值是（A）

A、52       B5          C 10          D 6.7

12、相量U=100e−j600V的解析式为（A）

A、u=1002sin (ωt – 600)

B、 u=100  sin (ωt + 600)

C   u=100sin (ωt – 600)

D   u=1002sin (ωt + 600)

13、一正弦交流电的有效值为10A，频率为50Hz，初相位为－30o，它的解析式为（C）

A   i=10sin(314t+30o)A

B   i=10sin(314t-30o)A

C   i=102sin(314t-30o)A

D   i=102sin(314t+30o)A

14、正弦交流电压u=100Sin(628t + 600)V，它的频率为（A）。

A、100 Hz     B、50 Hz        C、60 Hz         D、628 Hz

15、图4所示正弦交流电的频率为（A ）Hz

A 25           B 40            C 100              D 50

16、正弦交流电压u=100Sin(628t + 600)V，它的频率为（A）。

A)100Hz       B)50Hz           C)60Hz             D)628Hz

17、图5所示正弦交流电的初相位是（B）

A) π/6       B) – (π/6)       C) 7π/6           D) π/3

18、如图6所示正弦交流电的角频率为（C）rad/s

A)2.5         B) 2               C)3.14              D) 1.5

19、电流i=102Sin(314t - 300)A的相量为（D）

A)Ii=10e    A    B)I=10e   A     C)I=14.1e    A     D)I=10e   A

20、关于正弦交流电相量的叙述，（C）的说法不正确。

A）模表示正弦量的有效值

B）幅角表示正弦量的初相

C）幅角表示正弦量的相位

D）相量只表示正弦量与复数间的对应关系

21、正弦交流电e=EmSin(ωt +φ)式中的(ωt +φ)表示正弦交流电的（B）

A）周期         B）相位         C）初相位          D）机械角

22、额定电压都为220V的40W、60W、100W三灯泡串联在220V的电源中，它们的发热量由大到小排列为（B）

A）100W 60W 40W                  B）40W 60W 100W

C）100W 40W 60W                  D）60W 100W 40W

23、纯电感或纯电容电路无功功率等于（B）

A 单位时间内所储存的电能           B  电路瞬时功率的最大值

C 电流单位时间内所做的功           D  单位时间内与电源交换的有功电能

24、在RLC串联电路中，视在功率Ps ，有功功率P，无功功率 Pqc 、 Pql四者的关系是（C）

A   Ps =P+ Pqc + Pql                  B   Ps =P+ Pql - Pqc

C   P2s =P2+( Pql - Pqc)2                D   Ps = P2+( Pql + Pqc)2

25、正弦交流电路中的总电压，总电流的最大值分别为Um  和 Im ，则视在功率为（B）

A ) UmIm          B) UmIm/2           C)  1/2UmIm          D)  2UmIm

26、阻值为4Ω的电阻和容抗为3Ω的电容串联，总复数阻抗为（D）

A 3+j4          B 3-j4         C  4+j3          D 4-j3

27、一阻值为3Ω、感抗为4Ω的电感线圈接在交流电路中，其功率因数为（B）

A 0.3           B 0.6          C 0.5             D 0.4

28、阻值为6Ω的电阻与容抗为8Ω的电容串联后接在交流电路中，功率因数为(A)。

A 0.6            B 0.8           C 0.5             D 0.3

29、为了提高设备的功率因数，常在感性负载的两端（B）

A 串联适当的电容器                   B 并联适当的电容器

C 串联适当的电感                     D  并联适当的电感

30、在感性负载的两端并联适当的电容器，是为了（D）

A 减小电流        B  减小电压       C  增大电压         D 提高功率因数

31、纯电容电路的功率因数（C）零。

A）大于           B）小于          C）等于             D）等于或大于

32、在星形联接的三相对称电路中，相电流与线电流的相位关系是（C）

A相电流超前线电流300                  B相电流超前线电流300

C相电流与线电流同相                   D相电流滞后线电流来600

33、三相对称负载星形联接的电路中，I线与I相之间的关系是（A）

A   I线= I相   　　  B  I线= 3I相        　　　　 C  I线= 3I相

34、三相对称负载作三角形联接时，相电流是10A，线电流与相电流最接近的值是（B）。

A、14   　　　　　 B、17   　　　　　 C、7    　　　　　D、20

35、在三相四线制中性点接地供电系统中，线电压指的是（  A）的电压。

A 相线之间 　　　　 　　　　　　　　　B  零线对地间

C  相线对零线间   　　　　　　　　　　D  相线对地间

36、三相对称负载接成三角形时，线电流的大小为相电流的（C）倍。

A）3  　　　　　B） 3/3 　　　　　　C) 3 　　　　　D)2

37、三相对称负载接成三角形时，若某相的线电流为1A，则三相线电流的矢量和为（B）

A、3             B、3               C、2            D、0

38、三相四线制供电的相电压为200V，与线电压最接近的值为（B）V。

A 280             B 346                 C 250               D 380

39、采用降低供用电设备的无功功率，可提高（D）。

A、电压          B、电阻            C、总功率        D、功率因数

40、一台额定功率是15KW，功率因数是0.5的电动机，效率为0.8，它的输入功率是（A）KW。

A、17.5          B、30              C、14             D、28

（ ）41、任何电流源都可转换成电压源

（  ×）42、对用电器来说提高功率因数，就是提高用电器的效率。

（×  ）43三相对称负载做Y联接，若每相阻抗为10Ω，接在线电压为380V的三相交流电路中，则电路的线电流为38A

（ × ）44、图7所示正弦交流电的瞬时值表达式为i=10Sin(ωt + 450)A

（/  ）45、戴维南定理最适用于求复杂电路中某一条支路的电流。

（ ×）46、戴维南定理是求解复杂电路中某条支路电流的唯一方法。

（ /）47、利用戴维南定理，可把一个含源二端网络等效成一个电源。

（ ×）48、若电流源和电压源向完全相同的负载提供相同的电流，那它们内阻上通过的电流也一定相同。

（ ×）49、在交流电路中功率因数COSφ=有功功率/（有功功率+无功功率）。

（ ×）50、在交流电路中视在功率就是电源提供的总功率，它等于有功功率与无功功率之和。

（ ×）51、正弦交流电的有效值、频率、初相位都可以运用符号法从代数式中求出来。

（/）52、负载的功率因数大，说明负载对电能的利用率高。

（ ×）53、负载作三角形联接时的相电流，是指相线中的电流。

（ /）54、解析法是用三角形函数式表示正弦交流电的一种方法。

（×）55在纯电感电路中欧姆定律的符号形式是U=ωLI

（×）56、在电感电路中，提高用电器的效率应采用电容并联补偿法。

（×）57、采用降低用电设备的有功功率措施，也可以提高功率因数。

（ /）58、减少机械摩擦，降低供电设备的供电损耗是节约用电的主要方法之一。

（ /）59、工厂企业中的车间变电所常采用低压静电电容器补偿装置，以提高功率因数。

二、电子基础

1、放大电路的静态工作点，是指输入信号（A）三极管的工作点。

A为零时       B为正时          C为负时       D很小时

2、放大电路设置静态工作点的目的是（B）

A提高放大能力                         B避免非线性失真

C获得合适的输入电阻和输出电阻         D使放大器工作稳定

3、图8所示共发射极放大电路，现在处于饱和状态，欲恢复放大状态，通常采用的方法是（A）

A增大RB      B减小RB          C减小RC        D改变UGB

4、如图的所示电路中，三极管工作状态是（B）。（图中：VC＝12伏，RB＝50K，RC＝1.5，β＝5）

A、放大       B、饱和           C、截止         D、击穿

5、欲改善放大电路的性能，常采用的反馈类型是（D）

A电流反馈      B电压反馈        C正反馈        D负反馈。

6、LC振荡器中，为容易起振而引入的反馈属于（B）

A负反馈        B正反馈           C电压反馈      D电流反馈。

7、欲使放大器净输入信号削弱，应采取的反馈类型是（D）

A串联反馈       B）并联反馈      C）正反馈      D）负反馈

8、放大电路采用负反馈后，下列说法不正确的是（A）。

A、放大能力提高了                 B、放大能力降低了

C、通频带展宽了                   D、非线性失真减小了

9、将一个具有反馈的放大器的输出端短路，即三极管输出电压为0，反馈信号消失，则该放大器采用的反馈是（C）

A正反馈         B 负反馈         C  电压反馈          D 电流反馈

10、阻容耦合多级放大器中，（D ）的说法是正确的。

A放大直流信号            B放大缓慢变化的信号

C 便于集成化              D 各级静态工作点互不影响。

11、阻容耦合多级放大器可放大（B）。

A直流信号                  B交流信号

C交、直流信号              D 反馈信号

12、多级放大电路总放大倍数是各级放大倍数的C：

A和             B差              C积              D商

13、阻容耦合多级放大电路的输入电阻等于（ A）

A第一级输入电阻              B各级输入电阻之和

C各级输入电阻之积            D末级输入电阻

14、对功率放大电路最基本的要求是（C）

A输出信号电压大                B输出信号电流大

C输出信号电压和电流均大        D输出信号电压大、电流大

15、推挽功率放大电路在正常工作过程中，晶体管工作在（D）状态

A放大         B饱和            C截止           D放大或截止

16、推挽功率放大电路比单管甲类功率放大电路（C）

A）输出电压高      B）输出电流大       C）效率高     D）效率低

17、乙类推挽功率放大器，易产生的失真是（C）

A饱和             B截止               C交越          D线性

18、正弦波振荡器由（B ）大部分组成。

A 2                B 3                   C 4              D 5

19、正弦波振荡器的振荡频率f取决于（D）。

A正反馈强度                        B放大器放大倍数

C反馈元件参数                      D选频网络参数

20、变压器耦合式振荡器属于（A）

A）LC振荡电路                    B）    RC振荡电路

C）RL振荡电路                    D）石英晶体振荡电路

21、直流耦合放大电路可放大（C）

A直流信号                B交流信号

C直流信号和缓慢变化的交流信号

22、直接耦合放大电路产生零点飘移的主要原因是（A）的变化

A温度          B湿度           C电压        D电流

23、差动放大电路的作用是（D）信号。

A放大差模                  B放大共模

C抑制共模                  D抑制共模又放大差模）

24、二极管两端加上正向电压时（B）

A一定导通                    B超过死区电压才导通

C超过0.3V才导通             D超过0.7V才导通。

25、半导体整流电源中使用的整流二极管应选用（D ）

A变容二极管                   B稳压二极管

C点接触型二极管               D面接触型二极管

26、在脉冲电路中，应选择（B）的三极管。

A放大能力强                   B开关速度快

C功率高                       D价格便宜

27、开关三极管一般的工作状态是（D）

A截止                         B放大

C饱和                         D截止和饱和

28、三极管的开关特性是（D）。

A）截止相当于开关接通          B）放大相当于开关接通

C）饱和相当于开关接通          D）截止相当于开关断开，饱和相当于开关接通

29、数字集成门电路，目前生产最多应用最普遍的门电路是（D）

A与门       B或门         C非门         D与非门

30、图9所示真值表中所表达的逻辑关系是（D）

A与          B或           C或非         D与非

31、由一个三极管组成的基本门电路是（B）。

A）与门       B）非门       C）或门       D）异或门

32、如图10所示真值表，其表达式为（A）

A）P=AB       B）P=A+B      C）P=AB        D）P=A+B

33、图11所示电路中V1为多发射极三极管，该电路的输入输出的逻辑关系是（B）

A ) P=A+B+C                      B）P=A•B•C

C） P=A•B•C                     D) P=A+B+C

34、或门逻辑关系的表达式是（B）。

A、P＝AB                        B、P=A＋B

C、P=A+B（拨）                  D、P=AB（拨）

35、普通晶闸管管心具有（C）PN结。

A 1个         B 2个        C 3个         D  4个

36、晶闸管外部的电极数目为（C）

A 1个         B 2个        C 3个         D  4个

37、晶闸管导通必须具备的条件是（C）。

A）阳极与阴极间加正向电压

B）门极与阴极间加正向电压

C）阳极与阴极间加正压，门极加适当正压

D）阳极与阴极间加反压，门极加适当正压

38、欲使导通晶闸管关断，错误的作法是（B）

A阳极阴极间加反向电压。

B撤去门极电压

C将阳极阴极间正压减小至小于维持电压

D减小阴极电流，使其小于维持电流。

39、晶闸管具有（B）

A单向导电性                    B可控单向导电性

C电流放大功能                  D负阻效应

40、一个硅二极管反向击穿电压为150V，则其最高反向工作电压为（ D）

A大于150V                     B略小于150V

C不得超过40V                  D等于75V

41、KP20 – 10表示普通反向阻断晶闸管的通态正向平均电流是（A）

A  20A        B  2000A          C  10A            D  1000A

42、晶闸管硬开通是在（C）情况下发生。

A阳极反向电压小于反向击穿电压

B阳极正向电压小于正向转折电压

C阳极正向电压大于正向转折电压

D阴极加正压，门加反压。

43、单结晶体管触发电路产生的输出电压波形是（D）

A正弦波        B直流电           C尖脉冲          D锯齿波。

44、图12所示单结晶体管振荡电路，决定控制角α的元件是（B）

A)Re           B)Re和Ce          C)RB2             D)RB1

45、室温下，阳极加6V正压，为保证可靠触发，所加的门极电流应（C）门极触发电流。

A小于          B等于             C大于             D任意

46、晶体管触发电路与单结晶体管触发电路相比，其输出的触发功率（A）

A较大          B较小             C一样             D最小

47、同步电压为锯齿波的晶体管触发电路，以锯齿波电压为基准，在串入（B）控制晶体管状态。

A交流控制电压                    B直流控制电压

C脉冲信号                        D任意波形电压

48、同步电压为锯齿波的晶体管触发电路（D）

A产生的触发功率最大                 B适用于大容量晶闸管

C 产生的锯齿波线性度最好             D适用于较小容量晶闸管

49、体管触发电路适用于（C）的晶闸管设备中。

A）输出电压线性好                    B）控制电压电压线性好

C）输出电压和电流线性好              D）触发功率小

50、单向半波可控整流电路，若负载平均电流为10mA，则实际通过整流二极管的平均电流为（C）

A  5A           B  0               C  10mA            D  20mA

51、若将半波可控整流电路中的晶闸管反接，则该电路将（D）。

A、短路                B、和原电路一样正常工作

C、开路                D、仍然整流，但输出电压极性相反

52、单向全波可控整流电路的变压器次级中心抽头，将次级电压分为（A）的两部分。

A大小相等，相位相反

B大小相等，相位相同

C大小不等，相位相反

D大小不等，相位相同

53、单向半波可控整流电路，若变压器次级电压为U2 则输出平均电压的最大值为（ D）

A  U2        B  U2/2         C    2U2          D  0.45 U2

54、单项全波可控整流电路，若控制角α变大，则输出平均电压（B）

A不变        B变小          C变大               D 为零

55、单向半波可控整流电路，变压器次级电压为20V，则整流二极管实际承受的最高反向电压为（B）

A) 20V        B） 202   V         C ）18V         D） 9V

56、单向全波可控整流电路，若输入电压为10V，则晶闸管承受的最大峰值电压为（D）A 10V         B  14V               C  18V           D  28V

57、单项全波可控整流电路，若控制角α变大，则输出平均电压（B）。

A、不变       B、变小              C、变大          D、为零

58、三相半波可控整流电路，晶闸管承受的最大反向电压是变压器（D）

A次级相电压有效值                 B次级相电压最大值

C次级线电压有效值                 D次级线电压最大值

59、单向全波可控整流电路，若输入电压为U2 , 则输出平均电压为（D）

A U2               B 1.4U2              C   0.45U2                    D   0.9U2

60、三相半波可控整流电路，若负载平均电流为18A，则每个晶闸管实际通过的平均电流为（C）

A）18A        B）9A          C）6A               D）3A

61、在三相半波可控整流电路中，控制角α的最大移相范围是（B）

A 900               B  1500             C  1800                    D 3600

62、三相半波可控整流电路，若负载平均电流为18A，则每个晶闸管实际通过的平均电流为（C）。

A、18A         B、9A         C、6A              D、3A

63、三相半波可控整流电路，若变压器次级电压为u2 ，且0<α<300，则输出平均电压为（A）。

A、1.17 u2COSα     B、0.9 u2COSα     C、0.45 u2COSα     D、1.17 u2

64、在遥测系统中，需通过（C）把非电量的变化转变为电信号。

A放大能力强         B开关速度快      C功率高         D价格便宜

65、半导体发光数码管由（C）个条状的发光二极管组成。

A）5                 B）6              C）7             D）8

66、用于整流二极管型号是（C）。

A）2AP9             B）2CW14C        C）2CZ52B       D）2CK84A

（ ×）67、二极管正向电阻比反向电阻大。

（/  ）68、多级放大电路，要求信号在传输的过程中失真小。

*（ ×）69多级放大电路，总增益等于各级放大电路之积。

（/  ）70、共发射极阻容耦合放大电路，带负载后的电压放大倍数较空载时的电压放大倍数小。

*（ /）71、共发射极放大电路既有电压放大作用，也有电流放大作用。

（ /）72、共集电极放大电路，输入信号与输出信号相位相同。

（ /）73、LC回路的自由振荡频率f0=12πLC

（ ×）74、同步电压为锯齿波的触发电路，其产生的锯齿波线性度最好。

（ /）75、在直流放大器中，前级产生的零点飘移比后级严重得多。

（ ×）76、在输入信号一个周期内，甲类功放与乙类功放相比，单管工作时间短。

（× ）77、在实际工作中整流二极管和稳压二极管可互相代替。

（ /）78、在实际工作中，放大三极管与三极管不能相互替换。

（ /）79、非门电路只有一个输入端，一个输出端。

（ ×）80、或门电路，只有当输入信号全部为1时输出才会是1。

（ ×）81、数字信号是指在时间上和数量上都不连续变化，且作用时间很短的电信号。

（ /）82、最常见的数码显示器是七段式显示器件。

（ /）83、常见的七段式显示器有荧光数码管，液晶显示器和半导体发光数码管

（ ×）84、在单结晶体管触发电路中，单结晶体管工作在关状态。

（ ×）85、单结晶体管具有单向导电性

（ /）86、单向半波可控整流电路，无论输入电压极性如何改变，其输出电压极性不会改变。

（ ×）87、单向可控整流电路中，二极管？承受的最大反向电压出现在晶闸管导通时。

（ /）88、晶闸管都是用硅材料制作的。

（ /）89、晶闸管的通态平均电流大于200A，外部均为平板式。

（ ×）90、晶闸管无论加多大正向阳极电压，均不导通。

（ /）91正常工作条件下，为保证晶闸管可靠触发，实际所加的触发电压应大于门极触发电压。

（ /）92、差动放大电路既可以双端输入，又可以单端输入。

（ ×）93、在三相半波可控整流电路中，若α>300，输出电压波形连续。

（ /）94、在三相半波可控整流电路中，若触发脉冲在自然换相点之前加入，输出电压波形变为缺相波形。

（ ×）95、在MOS门电路中，欲使NMOS管导通可靠，栅极所加电压应小于开启电压UTN  。

三、电工测量技术

1、低频信号发生器是用来产生（D）信号的。

A标准方波               B标准直流

C标准高频正弦           D标准低频正弦）

2、低频信号发生器开机后（C）即可使用

A很快                   B加热1分钟后

C加热20分钟后          D加热1小时后）

3、低频信号发生器输出信号的频率范围一般为（B）

A  0~20Hz                B  20~200KHz

C  50~100Hz              D  100~200Hz

4、低频信号发生器的低频振荡信号由（D）振荡器产生。

A  LC         B 电感三点式       C电容三点式        D  RC

5、使用低频信号发生器时（A）。

A、先将“电压调节”放在最小位置，再接通电源

B、先将“电压调节”放在最大位置，再接通电源

C、先接通电源，再将“电压调节”放在最小位置

D、先接通电源，再将“电压调节”放在最大位置

6、示波器荧光屏上亮点不能太亮，否则（C）。

A保险丝将熔断                      B指示灯将烧坏

C有损示波管使用寿命。              D影响使用者的安全。

7、用普通示波器观察频率为1000Hz的被测信号，需在荧光屏上显示出5个完整的周期波形，则扫描频率应为（A）Hz

A  200         B   2000      C   1000      D  5000

8、调节普通示波器”X轴位移”旋钮可以改变光点在(D)

A垂直方向的幅度                     B水平方向的幅度

C垂直方向的位置                     D水平方向的位置

9、用通用示波器观察工频220V电压波形时，被测电压应接在（B）之间。

A ”Y轴输入”和”X轴输入”端钮。

B”Y轴输入”和”接地”端钮

C”X轴输入”和”接地”端钮

D”整步输入”和”接地”端钮。

10、示波管的光点太亮时，应调节（B）

A 聚焦旋钮                          B 辉度旋钮

C  Y轴增幅旋钮                     D  X轴增幅旋钮

11、不要频繁开闭示波器的电源，防止损坏（B）

A）电源        B）示波管灯丝        C）保险丝        D）X轴放大器

12、示波器荧光屏上出现一个完整、稳定正弦波的前提待测波形频率（B）扫描锯齿波电压频率。

A）低于         B）等于             C）高于          D）不等于

13、用普通示波器观测一波形，荧光屏显示由左向右不断移动的不稳定波形时，应当调整（C）旋钮。

A）X位移       B）扫描范围         C）整步增幅        D）同步选择

14、调节通用示波器的“扫描范围”旋钮可以改变显示波形的（B）。

A）幅度         B）个数             C）亮度            D）相位

15、对于长期不使用的示波器，至少（A）个月通电一次。

A、三          B、五               C、六             D、十

16、用单臂直流电桥测量一估算为12Ω的电阻，比率臂应选×（C）

A 1           B 0.1             C  0.01             D   0.001

17、电桥电池电压不足将造成电桥的（A）

A灵敏度下降        B灵敏度上升       C准确度下降        D准确度上升

18、欲精确测量中等电阻的阻值，应选用（B）

A万用表             B单臂电桥         C双臂电桥         D兆欧表

19、电桥使用完毕后，应将检流计锁扣锁住，防止（C）

A电桥出现误差           B、破坏电桥平衡

C、搬动时振坏检流计      D、电桥的灵敏度降低

20、用单臂直流电桥测量电阻时，若发现检流计指针向”+”方向偏转，则需（B）

A增加比率臂电阻          B增加比较臂电阻

C减小比率臂电阻          D减小比较臂电阻

21、用单臂直流电桥测量电感线圈的直流电阻时，应（A）

A先按下电源按钮，再按下检流计按钮。

B先按下检流计按钮，再按下电源按钮。

C同时按下电源按钮和检流计按钮。

D无需考虑次序。

22、使用检流计时发现灵敏度低，可（B）以提高灵敏度。

A适当提高张丝张力。                  B适当放松张丝张力。

C减小阻尼力矩。                      D增大阻尼力矩）

23、搬动检流计或使用完毕后，（D）。

A 将转换开关置于最高量程

B  要进行机械调零

C  断开被测电路

D  将止动器锁上

24、使用检流计时，要按（C）位置放置。

A水平            B竖直            C正常工作          D原来

25、使用检流计时要做到（A）。

A、轻拿轻放       B、水平放置        C、竖直放置       D、随意放置

26、检流计内部采用张丝或悬丝支承，可以（A）。

A、提高仪表灵敏度                     B、降低仪表灵敏度

C、提高仪表准确度                     D、降低仪表准确度

27、用单臂直流电桥测量电感线圈的直流电阻时，发现检流计不指零，应该（B），然后调节比较臂电阻使检流计指零。

A先松开电源按钮，再松开检流计按钮。

B先松开检流计按钮，再松开电源按钮。

C同时松开检流计按钮和电源按钮。

D同时按下检流计按钮和电源按钮。

28、测电阻时，电桥与被测电阻的连接应用（D）的导线。

A较细较短        B较粗较长         C较细较长          D较粗较短

29、电桥所用的电池电压超过电桥说明书上要求的规定值时，将造成电桥的（C）

A）灵敏度上升                          B）灵敏度下降

C）桥臂电阻被烧坏                      D）检流计被击穿

30、直流双臂电桥可以精确测量（A）的电阻

A  1Ω以下          B   10Ω以上       C  100Ω以上      D  100KΩ以上

31、双臂直流电桥主要用来测量（C）。

A、大电阻            B、中电阻          C、小电阻         D、小电流

32、使用直流双臂电桥测量小电阻时，被测电阻的电流端钮应接在电位端钮的（B）

A）外侧              B）内侧            C）并联           D）内侧或外侧

33、直流双臂电桥要尽量采用容量较大的蓄电池，一般电压为（A）。

A 2～4               B  6～9             C  9～12          D  12～24

34、采用增加重复测量次数的方法可以消除（B）对测量结果的影响。

A系统误差         B偶然误差           C疏失误差         D基本误差

35、采用合理的测量方法可以消除（A）误差。

A 系统             B 读数               C 引用             D 疏失

（ ×）36、低频信号发生器开机后需加热30min后方可使用。

（ ×）37、低频信号发生器是由振荡器、功率放大器、直流稳压电源及电压表等部分组成的。

（ ×）38、普通示波器所要显示的是被测电压信号随频率而变化的波形。

（ ×）39、直流双臂电桥可以精确测量电阻值。

（ ×）40、搬动检流计时，须将止动器锁上。无止动器者，要将两接线端子开路。

（ ×）41、使用检流计时，一定要保证被测电流从“＋”端流入，“－”端流出。

（ /）42、发现电桥的电池电压不足时应及时更换，否则将影响电桥的灵敏度。

（ ×）43、直流双臂电桥在使用过程中，动作要迅速，以免烧坏检流计。

（ /）44、直流双臂电桥工作电流较大，故测量时要迅速以免损坏电桥。

（ /）45、电桥使用完毕后应将检流计的锁扣锁住，防止搬动电桥时检流计的悬丝被振坏。

（ ×）46、单臂电桥使用完毕，应先拆除被测电阻，再切断电源，最后将检流计的锁扣锁上。

（ ×）47、单臂直流电桥主要用来精确测量电阻值。

（ /）48、采用替代法可以消除系统误差

（ /）49、光点在示波器荧光屏一个地方长期停留，该点将受损老化。

（ ×）50、对于长期不使用的示波器，至少10个月应通电5分钟一次。

（ /）51、绝对不准用电桥测量检流计的内阻。

（ ×）52、测量检流计内阻时，必须采用准确度较高的电桥去测量。

（ ×）53、调节示波器“Y轴增益”旋钮可以改变显示波形在垂直方向的位置。

（ /）54要使显示波形在示波器荧光屏上左右移动，可以调节示波器的“X轴位移”旋钮。

四、变压器

1、有一台电力变压器，型号为SJL-560/10，其中的字母”L”表示变压器的（ A）的

A绕组是用铝线绕制

B绕组是用铜线绕制

C冷却方式是油浸风冷式

D冷却方式是油浸自冷式

2、为了提高中、小型电力变压器铁心的导磁性能，减少铁损耗，其铁心多采用（ B）制成。

A整块钢材                          B  0.35mm厚，彼此绝缘的硅钢片叠装

C   2mm厚彼此绝缘的硅钢片叠装      D  0.5mm厚彼此绝缘的硅钢片叠装

3、油浸式中、小型电力变压器中变压器油的作用是（B）。

A润滑和防氧化                       B绝缘和散热

C阻燃和防爆                         D灭弧和均压

4、变压器负载运行时，副边感应电动势的相位滞后于原边电源电压的相位应（ A）1800

A 大于          B等于            C小于             D小于等于

5、变压器负载运行时，原边电源电压的相位超前于铁心中主磁通的相位，且略大于（B ）

A  1800          B  900            C  600               D  300

6、当变压器带容性负载运行时，副边端电压随负载电流的增大而（A  ）

A  升高         B  不变           C降低很多           D降低很少

7、中、小型电力变压器的绕组按高、低压绕组相互位置和形状的不同，可分为（D）两种。

A手绕式和机绕式              B）绝缘导线式和裸导线式

C）心式和壳式                 D）同心式和交叠式

8、中、小型电力变压器投入运行后，每年应小修一次，而大修一般为（C）年进行一次。

A、2            B、3               C、5～10            D、15～20

9、变压器带感性负载运行时，副边电流的相位滞后于原边电流的相位，且小于（A）。

A）1800         B）900              C）600               D）300

10、变压器负载运行时，若所带负载的性质为感性，则变压器副边电流的相位（C）副边感应电动势的相位。

Ａ超前于　       Ｂ同相于　         Ｃ滞后于　       Ｄ超前或同相于

11、当变压器带纯阻性负载运行时，其外特性曲线是（D）

A上升很快        B稍有上升         C下隐很快       D稍有下降

12、变压器负载运行并且其负载的功率因数一定时，变压器的效率和（D）的关系叫变压器负载运行的效率特性。

A时间            B主磁通            C铁损耗          D负载系数

13、变压器过载运行时的效率（C）额定负载时的效率。

A大于            B等于               C小于             D大于等于

14、为了提高变压器的运行效率，不应使变压器在（A）下运行。

A、轻载           B、满载         C、较大电压调整率   D、较小电压调整率

15、提高企业用电负荷的功率因数，变压器的电压调整率将（B）

A不变            B减小           C增大               D基本不变

16、一台三相变压器的联接组别为Y，y0，其中”Y”表示变压器的（A）

A高压绕组为星形接法         B高压绕组为三角形接法

C低压绕组为星形接法         D低压绕组为三角形接法

17、一台三相变压器的联接组别为Y，d11，其中“d”表示变压器的（D）。

A、高压绕组为星形接法               B高压绕组为三角形接法

C低压绕组为星形接法                 D、低压绕组为三角形接法

18、一台三相变压器的联接组别为YN，d11，其中的”11”表示变压器的低压边（B）电角度。

A 线电势相位超前高压边线电势相位3300

B线电势相位滞后高压边线电势相位3300

C 相电势相位超前高压边相电势相位300

D相电势相位滞后高压边相电势相位300

19、三相变压器并联运行时，要求并联运行的三相变压器变比（ B），否则不能并联运行

A 必须绝对相等                     B的误差不超过±0.5%

C 的误差不超过±5%                 D的误差不超过±10%

20、三相变压器并联运行时，要求运行的三相变压器的联接组别（A）。

A、必须相同，否则不能并联运行

B、不可相同，否则不能并联运行

C、组标号的差值不超过1即可

D、只要组标号相等，Y，y联接和Y，d联接的变压器也可并联运行

21、带电抗器的电焊变压器供调节焊接电流的分接开关应接在电焊变压器的（A）。

A原绕组                              B 副绕组

C原绕组和副绕组                      D串联电抗器之后

22、若要调大带电抗器的交流电焊机的电流，可将电抗器的（A ）。

A铁心空气隙调大                      B铁心空气隙调小

C线圈向内调                          D线圈向外调

23、若要调小磁分路动铁式电焊变压器的焊接电流，可将动铁心（B）。

A调出         B调入       C  向左心柱调节        D  向右心柱调节

24、为了适应电焊工艺的要求，交流电焊变压器的铁心应（A）

A  有较大且可调的空气隙                 B有很小且不变的空气隙

C有很小且可调的空气隙                   D  没有空气隙

25、带电抗器的交流电焊变压器其原副绕组应（B）

A  同心的套在一个铁心柱上

B 分别套在两个铁心柱

C  使副绕组套在原绕组外边

D 使原绕组套在副绕组外边

26、为了满足电焊工艺的要求，交流电焊机在额定负载时的输出电压在（C ）V左右。

A  85          B 60             C 30           D 15

27、为了满足电焊工艺的要求，交流电焊机应具有（B）的外特性。

A平直         B陡降           C上升          D稍有下降

28、磁分路动铁式电焊变压器的原副绕组（B）个铁心柱上。

A）应同心的套在一

B）分别套在两

C）副绕组的一部分与原绕组同心的套在一个铁心柱上，另一部分单独套在另一

D）原绕组的一部分与副绕组同心的套在一个铁心柱上，另一部分单独套在另一

29、AXP-500型弧焊发电机他励励磁电路使用（D ）供电，以减小电源电压波动时对励磁回路的影响。

A晶体管稳压整流电路                  B晶闸管可控整流电路

C整流滤波电路                        D铁磁稳压器

30、直流弧焊发电机在使用过程中出现焊机过热现象的原因可能是（A）。

A、电枢线圈短路                      B、电刷盒的弹簧压力过小

C、换向器振动                        D、导线接触电阻过大

31、直流弧焊发电机在使用中，出现电刷下有火花且个别换向片有炭迹，可能的原因是（D）。

A、导线接触电阻过大                  B、电刷盒的弹簧压力过小

C、个别电刷刷绳线断                  D、个别换向片突出或凹下

32、直流电焊机具有（B）的外特性。

A平直          B陡降           C上升           D稍有下降

33、直流电焊机之所以不能被交流电焊机取代，是因为直流电焊机具有（ B）的优点。

A制造工艺简单,使用控制方便

B电弧稳定，可焊接碳钢、合金钢和有色金属

C使用直流电源，操作较安全

D故障率明显低于交流电焊机

34、整流式直流电焊机是通过（D ）来调节焊接电流的大小。

A 改变他励绕组的匝数                  B 改变并励绕组的匝数

C 整流装置                            D 调节装置

35、整流式直流电焊机是通过（C）获得电弧焊所需的外特性。

A整流装置             B逆变装置        C 调节装置      D稳压装置

36、整流式电焊机是由（D ）构成的。

A 原动机和去磁式直流发电机

B  原动机和去磁式交流发电机

C  四只二极管

D 整流装置和调节装置

37、整流式直流电焊机中主变压器的作用是将（B ）引弧电压。

A 交流电源电压升至                  B 交流电源电压降至

C 直流电源电压升至                  D 直流电源电压降至

38、与直流弧焊发电机相比，整流式直流电焊机具有（A ）特点。

A 制造工艺简单,使用控制方便

B  制造工艺复杂,使用控制不便

C 使用直流电源，操作较安全

D 使用调速性能优良的直流电动机拖动，使得焊接电流易于调整

39、直流弧焊发电机由（）构成。

A）原动机和去磁式直流发电机

B）原动机和去磁式交流发电机

C）直流电动机和交流发电机

D）整流装置和调节装置

40、整流式直流弧焊机是利用整流装置将（A）的一种电焊机。

A）交流电变成直流电              B）直流电变成交流电

C）交流电变成交流电              D）直流电变成直流电

41、整流式直流电焊机次级电压太低，其故障原因可能是（A）

A变压器初级线圈匝间短路

B 饱和电抗器控制绕组极性接反

C 稳压器谐振线圈短路

D 稳压器补偿线圈匝数不恰当。

42、整流式直流电焊机焊接电流调节范围小，其故障原因可能是（B）

A变压器初级线圈匝间短路

B 饱和电抗器控制绕组极性接反

C 稳压器谐振线圈短路

D 稳压器补偿线圈匝数不恰当

43、直流弧焊发电机为（Ｂ）直流发电机。

Ａ增磁式　      Ｂ去磁式　        Ｃ恒磁式　       Ｄ永磁式

44、整流式直流电焊机焊接电流不稳定，其故障原因可能是（Ｄ）。地时间

Ａ变压器初级线圈匝间短路

Ｂ饱和电抗器控制绕组极性接反

Ｃ稳压器谐振线圈短路

Ｄ稳压器补偿线圈匝数不恰当

45、大修后的变压器进行耐压试验时，发生局部放电，则可能是因为（A）

A绕组引线对油箱壁位置不当

B更换绕组时绕组绝缘导线的截面选择偏小

C更换绕组时绕组绝缘导线的截面选择偏大

D变压器油装得过满

46、在中、小型电力变压器的定期维护中，若发现瓷套管（ A），只需做简单处理而不需更换。

A 不清洁        B 有裂纹          C 有放电痕迹        D 螺纹损坏

47、为了监视中、小型电力变压器的温度，可用（C）的方法看其温度是否过高。

A）手背触摸变压器外壳

B）在变压器外壳上滴几滴冷水看是否立即沸腾蒸发

C）安装温度计于变压器合适位置

D）测变压器室的室温

48、在中、小型电力变压器的定期检查维护中，若发现变压器箱顶油面温度与室温之差超过（Ｂ），说明变压器过载或变压器内部已发生故障。

Ａ  ３５０Ｃ       Ｂ  ５５０Ｃ        C １０５０Ｃ        Ｄ  １２００Ｃ

49、变压器在大修时无意中在绝缘中夹入了异物（非绝缘物），则在进行耐压试验时会（Ｂ）

Ａ完全正常                             Ｂ发生局部放电

Ｃ损坏耐压试验设备                     Ｄ造成操作者人身伤害

50、变压器进行耐压试验时绝缘被击穿，则可能是因为（C）。

A试验电压持续时间过短              B 试验电压偏压

C绝缘老化                       D变压器分接开关未置于额定分接头

（ ×）51、中小型变压器无载调压分接开关的调节范围是其额定输出电压的±15％

（ ×）52、变压器负载运行时效率等于其输入功率除以输出功率。

（ /）53、变压器负载运行时，副绕组的感应电动势、漏抗电动势和电阻压降共同与副边输出电压相平衡。

（ /）54、当变压器带感性负载时，副边端电压随负载电流的增大而下降较快。

（ ×）55、变压器的电压调整率越大，说明变压器的副边端电压越稳定。

（ ×）56、只要是原、副边额定电压有效值相等的三相变压器，就可多台并联运行。

（ ×）57、动圈式电焊变压器由固定的铁心、副绕组和可动的原绕组组成。

（ ×）58、直流弧焊发电机电刷磨损后，可同时换掉全部电刷。

（ ×）59、直流弧焊发电机属于欠复励发电机的一种。

（ ×）60、由于整流式直流电焊机仅由六只二极管组成，所以其成本很低。

（ ×）61、由于整流式直流弧焊机空载损耗大，效率低，因而应用的很少。

（ /）62、整流式直流弧焊机控制电路中有接触不良故障时会使焊接电流不稳定。

（ ×）63、在中小型电力变压器的定期检查中，若发现呼吸干燥器中的硅胶全部为蓝色，则说明硅胶已失效，需更换或处理。

（ /）64、在中小型电力变压器的检修中，用起重设备吊起器身时，应尽量把吊钩装得高些，使吊器身的钢绳的夹角不大于450，以避免油箱盖板弯曲变形。

（ /）65、直流弧焊发电机与交流电焊机相比，结构复杂。

（ ×）66、由于直流电焊机应用的是直流电源，因此是目前使用最广泛的一种电焊机。

（ /）67、如果变压器绕组之间绝缘装置不适当，可通过耐压试验检查出来。

（ ×）68、直流弧焊发电机焊接电流的调节是靠调节铁心的空气隙的大小来实现的。

（ /）69、三相电力变压器并联运行可提高供电的可靠性。

（ /）70、表示三相变压器联接组别的”时钟表示法”规定：变压器高压边线电势相量为长针，永远指向钟面上的12点；低压边线电势相量为短针，指向钟面上哪一点，则该点数就是变压器联接组别的标号。

（ ×）71、变压器负载运行时的效率特性在直角坐标系中的图像是第一象限以原点为始点的一条射线。

（/ ）72、电源电压过低会使整流式直流弧焊机次级电压太低。

（ /）73、降低电力线路和变压器等电气设备的供电损耗，是节约电能的主要途径之一。

五、交流电动机

1、三相异步电动机定子各相绕组在每个磁极下应均匀分布，以达到（B ）的目的。

A、磁场均匀   B、磁场对称   C、增强磁场  D、减弱磁场

2、一台三相异步电动机，磁极数为4，定子槽数为24，定子绕组形式为单层链式，节距为5，并联支路数为1，在绘制绕组展开图时，同相各线圈的联接方法应是（B）

A、正串联    B、反串联   C 、 正并联    D、反并联

3、一台三相异步电动机，定子槽数为24，磁极数为4，各相绕组电源引出线首端应相隔（B）槽。

A、3    B、4    C、5    D、6

4、在三相交流异步电动机定子上布置结构完全相同，在空间位置上互差（C ）电角度的三相绕组，分别通入三相对称交流电，则在定子与转子的空气隙间将会产生旋转磁场。

A、600    B、900   C、1200   D、1800

5、在三相交流异步电动机定子上布置有（B）的三相绕组。

A  结构相同，空间位置互差900电角度。

B、结构相同，空间位置互差1200电角度

C、结构不同，空间位置互差1800电角度

D、结构不同，空间位置互差1200电角度

6、三相异步电动机同一相绕组的各个有效边在同性磁极下的电流方向应（ A ）。

A、相同  B、相反   C、一半相同，一半相反  D、随意。

7、绘制三相单速异步电动机定子绕组接线图时，要先将定子槽数按极数均分，每一等份代表（C ）电角度。

A、900  B 、1200  C、1800  D、3600

8、一台三相异步电动机，磁极对数为2，定子槽数为36，则极距是（B）槽。

（18、9、6、3 ）

9、在三相交流异步电动机定子上布置结构完全相同，在空间位置上互差1200电角度的三相绕组，分别通入（ D），则在定子与转子的空气隙间将会产生旋转磁场。

A、直流电     B、交流电     C、脉动直流电     D、三相对称交流电。

10、三相异步电动机定子各相绕组的电源引出线应彼此相隔（C）电角度。

（600、900、1200、1800）

11、在三相交流异步电动机定子绕组中通入三相对称交流电，则在定子与转子的空气隙间产生的磁场是（D）

A恒定磁场                          B脉动磁场

C为零的合成磁场                    D旋转磁场

12、三相异步电动机定子绕组圆形接线参考图中，沿圆周绘制了若干段带箭头的短圆弧线，一段弧线代表（D）

A一相绕组        B一个线圈       C一个节距        D一个极相组

13、现代发电厂的主体设备是（D）

A直流发电机      B同步电动机     C异步发电机      D同步发电机

14、异步起动时，同步电动机的励磁绕组不能直接短路，否则（D）

A引起电流太大电机发热

B将产高电势影响人身安全

C将发生漏电影响人身安全

D转速无法上升到接近同步转速，不能正常启动。

15、按功率转换关系，同步电机可分为（C）类。

（A：1、B：2、C：3、D：4）

16、在水轮发电机中，如果n=100r/min ，则电机应为（B）对磁极。

（A10、B30、C50、D100）

17、水轮发电机的转子一般用（A）做成。

A、1～1.5毫米厚的钢片冲制后叠成，也可用整块铸钢或锻钢

B、1～1.5毫米厚的硅钢片叠加

C、整块高强度合金钢

D、整块铸铁

18、现代发电厂的主体设备是（D）。

A、直流发电机                       B、同步电动机

C、异步发电机                       D、同步发电机

19、同步发电机的定子上装有一套在空间上彼此相差（D ）的三相对称绕组。

A600机械角度                        B、1200机械角度

C、600电角度                        D、1200电角度

20、同步电动机转子的励磁绕组作用是通电后产生一个（ D）磁场。

A、脉动                             B、交变

C、极性不变但大小变化的                D、大小和极性都不变化的恒定。

21、汽轮发电机的转子一般做成隐极式，采用（B）

A良好导磁性能的硅钢片叠加而成

B良好导磁性能的高强度合金钢锻成

C  1-1.5毫米厚的钢片冲制后叠成

D整块铸钢或锻钢制成。

22、在变电站在，专门用来调节电网的无功功率，补偿电网功率因数的设备是（B）

A同步发电机                            B同步补偿机

C同步电动机                            D异步发电机

23、同步补偿机实际上就是一台（A）

A空载运行的同步电动机                  B负载运行的同步电动机

C空载运行的同步发电机                  D负载运行的同步发电机

24、在变电站中，专门用来调节电网的无功功率，补偿电网功率因数的设备是（B）。

A、同步发电机                          B、同步补偿机

C、同步电动机                          D、异步发电机

25、同步电动机一旦出现“失步”现象，应立即（A）。

A切断电源                             B提高电源电压

C去掉负载                             D降低电源电压

26、同步电动机出现“失步”现象的原因是（C）。

A、电源电压过高                        B、电源电压过低

C、电动机轴上负载转矩太大              D、电动机轴上负载转矩太小

27、同步电机的转子磁极上装有励磁绕组，由（C）励磁。

A正弦交流电表                         B三相对称交流电

C直流电                               D脉冲电流

（× ）28、同步电机主要分同步发电机和同步电动机两类。

（/ ）29、绘制三相异步电动机定子绕组展开图时，应顺着电流方向把同相线圈联接起来。

（ ×）30、同步电动机能够自行启动。

（ ×）31、同步补偿机实际上就是一台满载运行的同步电动机。

（/ ）32、同步电机与异步电机一样，主要是由定子和转子两部分组成。

（× ）33、只要在三相交流异步电动机的每相定子绕组中都通入交流电流，便可产生定子旋转磁场。

（/ ）34、对照实物绘制的三相单速异步电动机定子绕组的概念图中，一相绕组的一半极相组电流箭头方向与另一半极相组的串联方向相反，说明该定子绕组接线错误。

（/ ）35、汽轮发电机的转子一般采用整块的有良好导磁性能的高强度合金钢锻成。

（/ ）36、中小型三相变极双速异步电动机，欲使极对数改变一倍，只要改变定子绕组的接线，使其

中一半绕组中的电流反向即可。

（/ ）37、同步发电机运行时，必需在励磁绕组中通入直流电来励磁。

（ ×）38、当导体在磁场内运动时，导体中就有感应电动势产生，这就是发电机的基本工作原理。

（ ×）39、中、小型三相变极双速异步电动机只能实现倍极比的变极调速。

六、直流电机

1、按励磁方式分类，直流电机可分为（C）种。

A 2               B 3               C 4                    D 5

2、直流并励电动机的机械特性是（D）

A陡降的直线         B 水平一条直线        C软特性          D硬特性

3、直流串励电动机的机械特性是（B）

A一条直线       B双曲线          C抛物线         D圆弧线

4、为了防止直流串励电动机转速过高而损坏电动机，不允许（C）启动。

A、带负载        B、重载          C、空载          D、过载

5、复励发电机的两个励磁绕组产生的磁通方向相反时，称为（D ）电机。

A、平复励        B、过复励         C、积复励        D、差复励

6、在直流积复励发电机中，并励绕组起（B）的作用。

A  产生主磁场                          B  使发电机建立电压

C  补偿负载时电枢回路的电阻压降        D  电枢反应的去磁

7、直流电机主磁极上两个励磁绕组，一个与电枢绕组串联，一个与电枢绕组并联，称为（D）电机

A、他励          B、串励           C并励           D、复励

8、直流电机主磁极的作用是（B）

A产生换向磁场                      B产生主磁场

C削弱主磁场                        D削弱电枢磁场。

9、直流电动机无法启动，其原因可能是（D）。

A、串励电动机空载运行               B、电刷磨损过短

C、通风不良                         D、励磁回路断开

10、直流发电机的电枢上装有许多导体和换向片，其主要目的是（D）

A增加发出的直流电势大小

B减小发出的直流电动势大小

C增加发出的直流电动势的脉动量

D减小发出的直流电动势的脉动量

11、大中型直流电机的主极绕组一般用（C）制造。

A漆包铜线        B绝缘铝线          C扁铜线            D扁铝线

12、直流发电机电枢上产生电动势是（B）

A直流电动势                    B交变电动势

C脉冲电动势                    D非正弦交变电动势

13、直流并励发电机空载时，可以认为发电机的电动势E0与端电压U的关系是（B）

A、E0≠U           B、E0= U          C、E0> U          D、E0< U

14、直流电动机的某一个电枢绕组在旋转一周的过程中，通过其中的电流是（B）

A、直流电流         B、交流电流       C、脉冲电流      D、长期过载

15、直流电动机出现振动现象，其原因可能是（A）

A、电枢平衡未校好                  B、负载短路

C、电机绝缘老化                    D、长期过载

16、直流电动机是利用（D）的原理工作的。

A导体切割磁力线                     B通电线圈产生磁场

C通电导体在磁场中受力运动           D电磁感应

17、在直流电机中，为了改善换向，需要装置换向极，其换向极绕组应与（ C）

A、主磁极绕组串联                   B、主磁极绕组并联

C、电枢绕组串联                     D、电枢绕组并联

18、直流电机中的换向极由（D ）组成。

A、换向极铁心                       B、换向极绕组

C、换向器                           D、换向极铁心和换向极绕组

19、直流发电机中换向器的作用是（ B）

A、把电枢绕组的交流电势变成电刷间的直流电势

B、把电枢绕组的交流电势变成电刷间的直流电势

C、把电枢绕组的直流电势变成电刷间的交流电势

20、直流电机中的换向器是由（ B）而成。

Ａ相互绝缘特殊形状的梯形硅钢片组装。

Ｂ相互绝缘的特殊形状的梯形铜片组装。

Ｃ特殊形状的梯形铸铁加工。

Ｄ特殊形状的梯形整块钢板加工。

21、直流并励发电机的输出电压随负载电流的增大而（B）

A增大        B降低            C不变             D不一定

22、直流并励电动机中换向器的作用是（D）

A把交流电压变成电机的直流电流

B把直流电压变成电机的交流电流

C把直流电压变成电枢绕组的直流电流

D把直流电流变成电枢绕组的交流电流

23、直流电机的电刷是为了引导电流，在实际应用中一般都采用（D）

A铜质电刷                          B银质电刷

C金属石墨电刷                      D电化石墨电刷

24、直流电机的电刷因磨损而需更换时应选用（A）的电刷。

A与原电刷相同                      B较原电刷稍硬

C较原电刷稍软                      D任意软硬

25、一直流电动机的磁极绕组过热，怀疑并励绕组部分短路，可用（ B）测量每个磁极绕组，找出电阻值低的绕组进行修理。

A万用表欧姆档          B电桥            C兆欧表           D摇表

（  ）26、直流发电机在电枢绕组元件产生的是交流电动势，只是由于加装了换向器和电刷装置，才能输出直流电动势。

（ ×）27、不论直流发电机还是直流电动机，其换向极绕组都应与主磁极绕组串联。

（ ×）28、直流串励电动机的机械特性为软特性，主要用于转速要求恒定的场合

（  ）29、直流并励发电机输出端如果短路，则端电压将会急剧下降，使短路电流不会很大，因此，发电机不会因短路电流而损坏。

（ ×）30、励直流电机的励磁绕组匝数多，导线截面较大。

（  ）31、直流电机在运行时，在电刷与换向器表面之间常有火花产生，火花通常出现在换向器离开电刷的一侧。

（ ×）32、直流并励发电机建立电势的两个必要条件是：①主磁极必须有剩磁②励磁电流产生的磁通方向必须与剩磁方面相反。

七、控制电机

1、测速发电机在自动控制系统和计算装置中，常作为（A）元件使用。

A校正       B控制             C放大           D电源

2、测速发电机是一种能将旋转机械的转速变成（B）输出的小型发电机。

A电流信号       B电压信号        C功率信号        D频率信号

3、在滑差电动机自动调速控制线路中，测速发电机主要作为（D）元件使用

A放大       B被控             C执行            D检测

4、测速发电机在自动控制系统中常作为（C）元件使用。

A电源        B负载           C测速              D放大

5、交流测速发电机的定子上装有（D）

A、一个绕组                       B、两个串联的绕组

C、两个并联的绕组                 D、两个在空间相差900电角度的绕组

6、交流测速发电机输出电压的频率（C）

A为零       B大于电源频率        C等于电源频率       D小于电源频率

7、交流测速发电机的输出电压与（D）成正比。

A励磁电压频率                     B励磁电压幅值

C输出绕组负载                     D转速

8、交流测速发电机的杯形转子是用（A）材料做成的。

A高电阻        B低电阻           C高导磁           D低导磁

9、交流测速发电机的输出绕组与C相联

A短路导线       B 负载电阻        C高阻抗仪表        D低阻抗仪表

10、若被测机械的转向改变，则交流测速发电机输出电压的（ D）。

A、频率改变                        B、大小改变

C、相位改变900                     D、相位改变1800

11、若按定子磁极的励磁方式来分，直流测速发电机可分为（ C）两大类。

A、有槽电枢和无槽电枢                  B、同步和异步

C、永磁式和电磁式                      D、空心杯形转子和同步

12、直流测速发电机在负载电阻较小、转速较高时，输出电压随转速升高而（B）

A增大           B减小           C不变              D线性上升

13、直流永磁式测速发电机（A）。

A不需另加励磁电源                    B需加交流励磁电压

C需加交流励磁电压                    D需加直流励磁电压。

14、特种电机中，（B）作为执行元件使用。

A测速发电机        B伺服电动机          C自整角机        D旋转变压器

15、下列特种电机中，作为执行元件使用的是（B）

A测速发电机        B伺服电动机          C自整角机        D旋转变压器

16、直流伺服电动机实质上就是一台（A）直流电动机。

A他励式           B串励式               C并励式          D复励式

17、直流伺服电动机的结构、原理与一般（B ）基本相同。

A、直流发电机                             B、直流电动机

C、同步电动机                             D、异步电动机

18、直流伺服电动机的机械特性曲线是（D）

A双曲线        B抛物线             C圆弧线             D线性的

19、低惯量直流伺服电动机（Ｃ）。

Ａ输出功率大　　                     Ｂ输出功率小

Ｃ对控制电压反应快　                 Ｄ对控制电压反应慢

20、在工程上，信号电压一般多加在直流伺服电动机的（B）两端。

A、定子绕组       B、电枢绕组        C、励磁绕组        D、启动绕组

21、交流伺服电动机的控制绕组与（C）相连

A交流电源         B直流电源           C信号电压        D励磁绕组

22、交流伺服电动机电磁转矩的大小与控制电压的（C）有关

A大小             B相位               C大小和相位       D大小和频率

23、交流伺服电动机在没有控制信号时，定子内（ D）

A、没有磁场                         B、只有旋转磁场

C、只有永久磁场                     D、只有脉动磁场

24、交流伺服电动机的定子圆周上装有（B）绕组。

A一个                             B两个互差900电角度的

C两个互差1800电角度的             D两个串联

25、空心杯电枢直流伺服电动机有一个外定子和一个内定子，通常（A）

A外定子为永久磁钢，内定子为软磁材料

B内定子为永久磁钢，外定子为软磁材料

C外、内定子都为永久磁钢

D外、内定子都为软磁材料

26、把封闭式异步电动机的凸缘端盖与离合器机座合并成为一个整体的叫（A ）电磁调速异步电动机

A、组合式             B、整体式            C、分立式          D、独立式

27、电磁调速异步电动机又称为（D）。

A、交流异步电动机                     B、测速电动机

C、步进电动机                         D、滑差电动机

28、电磁调速异步电动机的基本结构型式分为（B）两大类。

A组合式和分立式                       B组合式和整体式

C整体式和独立式                       D整体式和分立式

29、在电磁转差离合器中，如果电枢和磁极之间没有相对转速差时，（ D），也就没有转矩去带动磁极旋转，因此取名为”转差离合器”

A、磁极中不会有电流产生               B、磁极就不存在

C、电枢中不会有趋肤效应产生           D、电枢中就不会有涡流产生

30、电磁转差离合器中，在励磁绕组中通入（ A）进行励磁。

A、直流电流                        B非正弦交流电流

C、脉冲电流                        D、正弦交流电

31、电磁转差离合器中，磁极的转速应该（D）电枢的转速。

A远大于              B大于                C等于                D小于

32、电磁调速异步电动机又称为（D）

A交流异步电动机                 B测速电动机

C步进电动机                     D滑差电动机

33、改变电磁转差离合器（A），就可调节离合器的输出转矩和转速。

A励磁绕组中的励磁电流             B电枢中的励磁电流

C异步电动机的转速                 D旋转磁场的转速

34、电磁调速异步电动机主要由一台单速或多速的三相笼型异步电动机和（Ｃ）组成。

Ａ机械离合器　　                 Ｂ　电磁离合器

Ｃ电磁转差离合器　　             Ｄ测速发电机

35、使用电磁调速异步电动机自动调速时，为改变控制角α只须改变（B）即可。

A、主电路的输入电压            B、触发电路的输入电压

C、放大电路的放大倍数          D、触发电路的输出电压

36、交磁电机扩大机中去磁绕组作用是（C）

A减小主磁场                     B增大主磁场

C减小剩磁电压                  D增大剩磁电压

37、交磁电机扩大机的换向绕组与（A）。

A电枢绕组串联                   B电枢绕组并联

C控制绕组串联                   D控制绕组并联

38、交磁电机扩大机直轴电枢反应磁通的方向为（B ）

A、与控制磁通方向相同            B、与控制磁通方向相反

C、垂直于控制磁通                D、不确定

39、交磁电机扩大机的作用是将微弱的控制信号放大成较强的（C ）输出。

A、电流            B、电压           C、电功率          D、电动势

40、从工作原理上看，交磁电机扩大机相当于（ D）

A、直流电动机                    B、两级直流电动机

C、直流发电机                    D、两级直流发电机

41、要使交磁电机扩大机能够正常带负载工作应使其外特性为（A）

A全补偿           B欠补偿             C过补偿           D无补偿

42、交磁扩大机在工作时，一般将其补偿程度调节为（A）

A全补偿           B欠补偿             C过补偿           D无补偿

43、交磁电机扩大机的（A）自动调速系统需要一台测速发电机。

A、转速负反馈            B、电压负反馈

C、电流正反馈            D、电流截止负反馈

44、交磁电机扩大机的功率放大倍数可达（C）

A 20-50          B  50-200         C 200-50000          D 5000-100000

45交磁电机扩大机补偿绕组与（C）。

A、控制绕组串联             B、控制绕组并联

C、电枢绕组串联             D、电枢绕组并联

46、采用比例调节器调速，避免了信号（A）输入的缺点。

A、串联      B、并联        C、混联          D、电压并联电流串联

（ /）47、测速发电机分为交流和直流两大类。

（× ）48、测速发电机在自动控制系统和计算装置中，常作为电源来使用。

（ /）49、直流测速发电机由于存在电刷和换向器的接触结构，所以寿命较短，对无线电有干扰。

（ /）50、直流测速发电机的结构与直流伺服电动机基本相同，原理与直流发电机相似。

（ /）51、交流测速发电机的主要特点是其输出电压与转速成正比。

（ /）52、交流测速发电机的励磁绕组必须接在频率和大小都不变的交流励磁电压上。

（ ×）53、交流测速发电机可分为永磁式和电磁式两种。

（ /）54、直流伺服电动机不论是他励式还是永磁式，其转速都是由信号电压控制的。

（ ×）55、交流伺服电动机的励磁绕组与信号电压相连。

（ ×）56、电磁转差离合器中，磁极的励磁绕组通入的是正弦交流电流。

（/ ）57、只要改变电磁转差离合器励磁绕组中的励磁电流，就能调节离合器的输出转矩和转速。

（ ×）58、电磁转差离合器的主要优点是它的机械特性曲线较软。

（ /）59、交磁电机扩大机具有放大倍数高，时间常数小，励磁余量大等优点，且有多个控制绕组，便于实现自动控制系统中的各种反馈。

（ ×）60、交磁电机扩大机的定子铁心上分布有控制绕组、补偿绕组和换向绕组。

（/ ）61、交磁电机扩大机中，补偿绕组主要用来补偿直轴电枢反应磁通。

（/ ）62、交磁电机扩大机使用中一般应避免过补偿。

（/ ）63、交磁电机扩大机的电枢绕组和普通直流发电机一样，但在换向器上放有两对电刷。

（/ ）64、交磁电机扩大机电压负反馈系统的调速范围比转速负反馈调速范围要窄。

（ ×）65、永磁式测速发电机的转子是用永久磁铁制成的。

（ ×）66、直流伺服电动机实质上就是一台自励式直流电动机。

八、交直流耐压试验

1、交流电动机在耐压试验中绝缘被击穿的原因可能是（D）

A、试验电压偏低                   B、试验电压偏高

C、试验电压为交流                 D、电机没经过烘干处理

2、三相交流电动机耐压试验中不包括（D）之间的耐压。

A、定子绕组相与相                  B、每相与机壳

C、线绕式转子绕组相与地            D、机壳与地

3、直流电动机耐压试验的目的是考核（ A

A、导电部分的对地绝缘强度           B、导电部分之间的绝缘强度

C、导电部分的对地绝缘电阻大小        D、导电部分所耐电压的高低

4、直流电机耐压试验中绝缘被击穿的原因可能是（Ｄ）。

Ａ试验电压高于电机额定电压　　      Ｂ电枢绕组接反

Ｃ电枢绕组开路　　　                 Ｄ槽口击穿

5、直流电机耐压试验的试验电压为（A）。

A、50赫兹正弦波交流电压             B、1000赫兹正弦波交流电压

C、脉冲电流                          D、直流

6、不会造成直流电机绝缘击穿的故障是（B）。

A电枢绕组端部对支架绝缘不良         B电枢绕组接反

C电机绝缘受潮                       D  电机换向器内部绝缘不良

7、功率在1KV以上的直流电机作耐压试验时，成品试验电压为（ A

A、 2UN+1000       B、2UN+500         C、1000           D、500

8、高压负荷开关交流耐压试验的目的是（D）

A以准确测出开关绝缘电阻值

B可以准确考验开关操作部分的灵活性

C可以更有效地切断短路故障电流

D可以准确检验负荷开关的绝缘强度

9、高压10KV及以下隔离开关交流耐压试验的目的是（B）

A可以准确地测出隔离开关绝缘电阻值

B可以准确地考验隔离开关的绝缘强度

C使高压隔离开关操作部分更灵活

D可以更有效的控制电路分合状态

10、高压10KV隔离开关在交接及大修后进行交流耐压试验的电压标准为（Ｃ）ＫＶ。

Ａ２４     　     Ｂ３２　            Ｃ４２           Ｄ２０

11、高压10KV断路器经大修后作交流耐压试验，应通过工频试验变压器加（B）千伏的试验电压。

A、15             B、38               C、42           D、20

12、额定电压10KV的隔离开关，在交流耐压试验前测其绝缘电阻，应选用额定电压为（A）伏的兆欧表才符合标准。

A2500            B1000               C   500         D  250

13、额定电压10KV互感器交流耐压试验的目的是（D）

A、提高互感器的准确度              B、提高互感器容量

C、提高互感器绝缘强度              D、准确考验互感器绝缘强度

14、对SN3 – 10G型户内少油断路器进行交流耐压试验时，在刚加试验电压15KV时，却出现绝缘拉杆有放电闪烁造成击穿，其原因是（C）

A、绝缘油不合格                    B、支柱绝缘子有脏污

C、绝缘拉杆受潮                    D、周围湿度过大

15、高压断路器和高压负荷开关在交流耐压试验时，标准电压数值均为（D）KV

A 10                B 20              C 15                D38

16、高压负荷开关的用途是（A）。

A、主要用来切断和闭合线路的额定电流

B、用来切断短路故障电流

C、用来切断空载电流

D、既能切断负载电流又能切断故障电流

17、进行变压器耐压试验时，试验电压升到要求数值后，应保持（B）无放电或击穿现象为试验合格

A、30S         B、60S             C、90S           D、120S

18、线绕式电动机的定子作耐压试验时，转子绕组应（C）

A开路          B短路             C接地              D严禁接地

19、户外多油断路器DW7-10检修后作交流耐压试验时合闸状态试验合格，分闸状态在升压过程中却出现”噼啪”声，电路跳闸击穿的原因是（B ）

A、支柱绝缘子破损                      B、油质含有水分

C、拉杆绝缘受潮                        D、油箱有脏污

20、额定电压10KV的JDZ –10型电压互感器，在进行交流耐压试验时，产品合格，但在试验后被击穿。其击穿原因是（D）

A、绝缘受潮                             B、互感器表面脏污

C、环氧树脂浇注质量不合格        D、试验结束，试验者忘记降压就拉闸断电

21、型号为JDJJ-10的单相三线圈油浸式户外用电压互感器，在进行大修后作交流耐压试验，其试验耐压标准为（B）千伏。

A、24            B、38              C、10            D、15

22、电气设备用高压电动机，其定子绕组绝缘电阻为（C）时，方可使用

A、0.5MΩ        B、0.38MΩ         C、1MΩ/KV       D、1MΩ

23、交流电动机作耐压试验时，对额定电压为380V，功率在1-3KW以内的电动机，试验电压应取（C）

A、500V         B、1000V            C、1500V          D、2000V

24、对额定电压为380伏，功率3千瓦及3千瓦以上电动机作耐压试验时，试验电压应取（D）。

A、500           B、1000             C、1500            D、1760

25、交流电动机耐压试验中绝缘被击穿的原因可能是（C）

A、试验电压高于电机额定电压两倍              B、鼠笼式转子断条

C、长期停用电机受潮                          D、转轴弯曲

26、交流电动机在耐压试验中绝缘被击穿的原因可能是（Ｄ）

A、试验电压偏低　　                    Ｂ、试验电压偏高

Ｃ试验电压为交流　　　                 Ｄ电机没经过烘干处理。

27、交流电动机在耐压试验时，试验时间为（Ｂ）。

Ａ３０秒　　     Ｂ６０秒　         　Ｃ３分钟　     　Ｄ１０分钟

28、高压负荷开关交流耐压试验在标准试验电压下持续时间为（C）分钟。

A 5              B 2                   C 1             D 3

29、高压10KV互感器的交流耐压试验是指（D）对外壳的工频交流耐压试验

A、初级线圈                      B、次级线圈

C、瓷套管                         D、线圈连同套管一起

30、10千伏电流互感器在大修后进行交流耐压试验，应选耐压试验标准为（A）千伏。

A 38              B 4                  C 6               D 3

31、FN3-10T型负荷开关安装后，用2500V兆欧表测量开关动片和触点对地绝缘电阻，交接试验时应不小于（C）兆欧

A、300            B、500               C、1000            D、800

32、FN3-10/400型户内高压压气式负荷开关进行交流耐压试验时，升压过程中发现支柱绝缘子闪烁跳闸击穿，其击穿原因是（B）。

A、拉杆受潮                         B、支柱绝缘子破损

C、触头脏污                         D、空气温度增大

33、对FN1-10型户内高压负荷开关进行交流耐压试验时被击穿，其原因是（A）

A支柱绝缘子破损，绝缘拉杆受潮

B、周围环境湿度减小

C、开关动静触头接触良好

D、灭弧室功能完好

34、高压隔离开关在进行交流耐压试验时，试验合格后，应在5秒钟内均匀地将电压下降到试验值的（D）％以下，电压至零后拉开刀闸，将被试品接地放电。

A 10           B 35                 C 50                 D 25

36、对高压隔离开关进行交流耐压试验，在选择标准试验电压时应为38千伏，其加压方法在1/3试验电压前可以稍快，其后升压应按每秒（C）％试验电压均匀升压。

A、5          B、10               C、3           D、8

37、对GN5-10型户内高压隔离开关进行交流耐压试验时，在升压过程中发现在绝缘拉杆处有闪烁放电，造成跳闸击穿，其击穿原因是（A）。

A、绝缘拉杆受潮    B、支柱瓷瓶良好

C、动静触头脏污    D、环境湿度增加

38、对电流互感器进行交流耐压试验后，若被试品合格，试验结束应在5秒钟内均匀地降到电压试验值的D％，电压至零后，拉开刀闸。

A 10               B 40              C 50                D 25

39、耐压试验时的交流电动机应处于（D）状态。

A启动             B正转运行        C反转运行          D静止

40、交流电动机耐压试验的试验电压种类应为（B）

A直流         B工频交流          C高频交流         D脉冲电流

41、（ A）不会造成交流电动机绝缘被击穿

A、电机轴承内缺乏润滑油             B、电机绝缘受潮

C、电机长期过载运行                 D、电机长期过压运行

42、10KV高压断路器耐压试验的目的是（D）

A、提高断路器绝缘质量               B、测定断路器绝缘断口绝缘水平

C、测定断路器绝缘电阻               D、考核电气设备绝缘强度

43、10KV高压断路器交流耐压试验的方法是（A）。

A在断路器所有试验合格后，最后一次试验通过工频试验变压器，施加高于额定电压一定数值的试验电压并持续1分钟，进行绝缘观测。

B通过试验变压器加额定电压进行，持续时间1分钟

C先作耐压试验后作其它电气基本试验

D在被试物上通过工频试验变压器加一定数值的电压，持续时间2分钟。

44、型号为GN8-10/600型高压隔离开关，经大修后需进行交流耐压试验，应选耐压试验标准电压为（D）千伏。

A、10                B、20           C、35              D、42

45、FN4-10型真空负荷开关是三相户内高压电器设备，在出厂作交流耐压试验时，应选用交流耐压试验标准电压（A）千伏。

A、42              B、20             C、15              D、10

46、对额定电流200安的10千伏 GN1-10/200型户内隔离开关，在进行交流耐压试验时在升压过程中支柱绝缘子有闪烁出现，造成跳闸击穿，其击穿原因是（B）

A、绝缘拉杆受潮                 B、支持绝缘子破损

C、动静触头脏污                 D、周围环境湿度增加

47、变压器在大修时无意中在绝缘中夹入了异物(非绝缘物),则在进行耐压试验时会(B)。

A完全正常                      B发生局部放电

C损坏耐压试验设备              D造成操作者人身伤害

48、高压10KV型号 FN4-10户内用负荷开关的最高工作电压为(D)KV。

A 15              B 20               C 10                D 11.5

49、 RW3-10型户外高压熔断器作为小容量变压器的前级保护安装在室外，要求熔丝管底端对地面距离以（D）米为宜。

A  3              B  3.5               C  4             D  4.5

50、 RW3-10型户外高压熔断器作为小容量变压器的短路保护，其绝缘瓷支柱应选用额定电压为（C）伏的兆欧表进行绝缘电阻摇测。

A 500              B 1000                C 2500            D 250

51、检测SN10-10高压断路器操作机构分合闸接触器线圈绝缘电阻，其值应不低于（A）兆欧。

A 1                B 0.5                 C 2                 D  3

52、检修SN10-10高压断路器操作机构的分合闸接触器和分合闸电磁铁的绝缘电阻，应选用（D）。

A、2500            B、250              C、5000       D、500V或1000

53、电力变压器大修后耐压试验的试验电压应按“交接和预防性试验电压标准”选择，标准中规定电压级次为0.3KV的油浸变压器试验电压为（B）KV。

A 1                B 2                   C 5                     D 6

54、高压断路器和高压负荷开关在交流耐压试验时，标准电压数值均为（D ）KV。

A10                B20                  C15                    D38

55、 进行变压器耐压试验用的试验电压的频率应为（A）Hz。

A 50                B 100               C1000                  D10000

56、若变压器绝缘受潮，,则进行耐压试验会(A)

A使绝缘击穿

B因试验时绕组发热而使绝缘得以干燥，恢复正常

C无任何影响

D危及操作人员的人身安全。

57、进行变压器耐压试验时，试验电压先可以任意速度上升到额定试验电压的（C），以后再以均匀缓慢的速度上升到额定试验电压。

A10％            B20％                 C40％                  D50％

58、进行变压器耐压试验时，若试验中无击穿现象，要把变压器试验电压均匀降低，大约在5秒钟内降低到试验电压的（B）％或更小，再切断电源。

A 15              B 25                  C 45                   D 55

（ /）59、变压器耐压试验的目的是检查绕组对地绝缘及和另一绕组间的绝缘

（ /）60、如果变压器绕组绝缘受潮，在耐压试验时会使绝缘击穿。

（ ×）61、高压断路器作交流耐压试验时，升至试验电压标准后，持续时间越长，越容易发现缺陷。

（ /）62、高压断路器交流工频耐压试验是保证电气设备耐电强度的基本试验，属于破坏性试验的一种。

（ /）63、高压负荷开关经其基本试验完全合格后，方能进行交流耐压试验。

（ ×）64、高压10KV负荷开关，经1000伏兆欧表测得绝缘电阻不少于1000MΩ，才可以作交流耐压试验。

（ /）65、隔离开关作交流耐压试验应先进行基本试验，如合格再进行交流耐压试验。

（ ×）66、直流耐压试验比交流耐压试验更容易发现高压断路器的绝缘缺陷。

（ /）67、交流电动机耐压试验的目的是考核各相绕组之间及各相绕组对机壳之间的绝缘性能好坏，以确保电动机安全运行及操作人员的安全

（ /）68、耐压试验时的交流电动机必须处于静止状态。

（ ×）69、额定电压10KV的隔离开关，大修后进行交流耐压试验，其试验电压标准为10KV。

（ /）70、交流耐压试验对隔离开关来讲是检验隔离开关绝缘强度最严格、最直接、最有效的试验方法

（ /）71、如果变压器绕组之间绝缘装置不适当，可通过耐压试验检查出来。

（ ×）72、交流电动机在耐压试验中绝缘被击穿的原因之一可能是试验电压超过额定电压两倍。

（ ×）73、电动机定子绕组相与相之间所能承受的电压叫耐压。

（ /）74、变压器耐压试验的目的是检查绕组对地绝缘及和另一绕组间的绝缘。

（ /）75、如果变压器绕组绝缘受潮，在耐压试验时会使绝缘击穿。

（ /）76、6KV的油浸电力变压器大修后，耐压试验的试验电压为21KV.

（ /）77、如果变压器绕组绝缘受潮，在耐压试验时会使绝缘击穿。

九、电力拖动自动控制

1、双速电动机属于（C）调速方法。

A变频                               B改变转差率

C改变磁极对数                       D降低电压）

2、异步电动机采用补偿器启动时，其三相定子绕组的接法（D）

A、只能采用三角形接法               B、只能采用星形接法

C、只能采用星形/三角形接法           D 星形接法及三角形接法都可以

3、对于要求制动准确、平稳的场合，应采用（B）

A反接制动                            B能耗制动

C电容制动                            D再生发电制动

4、三相绕线转子异步电动机的调速控制可采用（ D）的方法。

A、改变电源频率                      B、改变定子绕组磁极对数

C、转子回路串联频敏变阻器            D、转子回路串联可调电阻

5、采用YY/Δ接法的三相变极双速异步电动机变极调速时，调速前后电动机的（C）基本不变。

A  输出转矩                         B、输出转速

C、输出功率                         D、磁极对数

6、当异步电动机采用星形---三角形降压启动时，每相定子绕组承受的电压是三角形接法全压起动时的（C）

A、2                 B、3                 C、1/ 3             D、1/3

7、三相异步电动机的正反转控制关键是改变（B）。

A、电源电压                            B、电源相序

C、电源电流                            D、负载大小

8、适用于电机容量较大且不允许频繁启动的降压启动方法是（B）。

A星－三角                             B自耦变压器

C定子串电阻                           D延边三角形

9、要使三相电动机的旋转磁场方向改变，只需要改变（B）

A电源电压                              B电源相序

C电源电流                              D负载大小

10、改变三相异步电动机的电源相序是为了使电动机（A）。

A、改变旋转方向                        B、改变转速

C、改变功率                            D、降压起动

11、三相异步电动机反接制动时，采用对称制电阻接法，可以在限制制动转矩的同时，也限制了（A）

A、制动电流                          B、启动电流

C、制动电压                          D、启动电压

12、三相异步电动机降压启动的常见方法有（C）种。

A、2             B、3              C、4              D、5

13、三相异步电动机采用Y-Δ降压启动时，启动转矩是Δ接法全压起动时的（D ）倍。

A、 2            B、1/2             C、3              D、1/3

14、三相鼠笼式异步电动机直接启动电流较大，一般可达额定电流的（ C）倍。

A、2---3          B、3----4          C、4----7            D、10

15、反接制动时，旋转磁场反向转动，与电动机的转动方向（A）

A相反            B相同            C不变              D垂直

16、反接制动时，旋转磁场与转子相对的运动速度很大，致使定子绕组中的电流一般为额定电流的（C）倍左右。

A、5             B、7               C、10              D、15

17、异步电动机不希望空载或轻载的主要原因是（A）

A、功率因数低                      B、定子电流大

C、转速太高有危险                  D、转子电流较大

18、改变三相异步电动机的旋转磁场方向就可以使电动机（C）

A停速            B减速                C反转           D降压启动

19、三相异步电动机采用能耗制动，切断电源后，应将电动机（D）。

A转子回路串电阻                       B定子绕组两相绕组反接

C转子绕组进行反接                     D定子绕组送入直流电

20、反接控制时，旋转磁场与转子相对的运动速度很大，致使定子绕组中的电流一般为额定电流的（C）倍左右。

A 5                 B 7                    C 10                  D 15

21、转子绕组串电阻启动适用于（B）。

A鼠笼式异步电动机                   B绕线式异步电动机

C串励直流电动机                     D并励直流电动机

22、串励直流电动机的电力制动方法有（A）种。

A、2               B、3                   C、4                 D、5

23、串励直流电动机不能直接实现（A）

A回馈制动                            B反接制动

C能耗制动                            D机械制动

24、并励电动机电枢回路串电阻调速，其机械特性（C）

A变硬           B不变            C变软           D更接近自然特性

25、串励电动机的反转宜采用励磁绕组反接法，因为串励电动机的电枢两端电压很高，励磁绕组两端的（ A），反接较容易。

A、电压很低                           B、电流很低

C、电压很高                           D、电流很高

26、串励直流电动机的能耗制动方法有A种。

A、2             B、3              C、4              D、5

27、为了防止直流串励电动机转速过高而损坏电动机，不允许（C）启动。

A带负载         B重载              C空载              D过载

28、串励直流电动机启动时，不能（C）启动。

A串电阻         B降低电枢电压         C空载           D有载

29、并励直流电动机启动时，励磁绕组两端电压（C）额定电压。

A大于          B小于                C等于            D略小于

30、为了使直流电动机反转，应采取（A）措施可改变主磁场方向。

A、改变励磁绕组       B、减小电流       C、增大电流      D、降压

31、直流电动机电枢回路串电阻调速，当电枢回路电阻增大，其转速（ B ）

A、升高         B、降低            C、不变         D、可能升高或降低

32、他励直流电动机改变旋转方向常采用（A ）来完成。

A、电枢反接法                          B、励磁绕组反接法

C、电枢、励磁绕组同时反接              D、断开励磁绕组，电枢绕组反接。

33、直流电动机的电气调速方法有（B）种。

A、2              B、3              C、4                  D、5

34、改变直流电动机励磁绕组的极性是为了改变（D）

A电压大小        B电流大小         C磁场方向           D电动机转向

35、直流电动机除极小容量外，不允许（B）启动。

A降压                                    B全压

C电枢回路串电阻                          D降压电枢电压

36、直流电动机反接制动时，当电动机转速接近于零时，就应立即切断电源，防止（ D）。

A、电流增大                          B、电机过载

C、发生短路                          D、电动机反向转动

37、直流电动机采用电枢回路串电阻启动，应把启动电流限制在额定电流的（D）倍。

A、4—5            B、3----4           C、1-----2         D、2-----2.5

38、为使直流电动机的旋转方向发生改变，应将电枢电流（D）

A增大             B减小              C不变              D反向

39、直流电动机采用电枢回路串变阻器启动时，将启动电阻（ A）

A、由大往小调                        B、由小往大调

C、不改变其大小                      D、不一定向哪方向调

40、改变直流电动机励磁电流方向的实质是改变（ B）

A、电压的大小                     B、磁通的方向

C、转速的大小                     D、电枢电流的大小

41、直流电动机回馈制动时，电动机处于（B）

A电动状态                       B发电状态

C空载状态                       D短路状态

42、直流电动机改变电源电压调速时，调节的转速（B）铭牌转速

A大于            B小于            C等于              D大于和等于

43、改变直流电动机的电源电压进行调速时，当电源电压降低其转速（B）。

A升高             B降低            C不变              D不一定

44、直流电动机启动时，启动电流很大，可达额定电流的（C）倍。

A 4---7             B 2----25          C 10----20            D 5----6

45、直流电动机启动时，电流很大，是因为（A）。

A、反电势为零                          B、电枢回路有电阻

C、磁场变阻器电阻太大                  D、电枢与换向器接触不好

46、直流电动机无法启动，其原因可能是（D）。

A串励电动机空载运行                   B电刷磨损过短

C通风不良                              D励磁回路断开

47、在直流电动机的电枢回路中串联一只调速变阻器的调速方法，称为（A）调速法。

A电枢回路串电阻                        B改变励磁磁通

C改变电枢电压                           D改变电枢电流

48、直流电动机采用电枢回路串变阻器启动时，将启动电阻（A）。

A由大往小调                        B由小往大调

C不改变其大小                      D不一定向哪方向调。

49、同步电动机的启动方法多采用（C）启动方法。

A降压         B同步             C异步              D Y-Δ

50、同步电动机的启动方法有同步启动法和（A）启动法。

A异步          B反接            C降压              D升压

51、同步电动机不能自行启动，其原因是（A ）。

A、本身无启动转矩                  B、励磁绕组开路

C、励磁绕组串电阻                  D、励磁绕组短路。

52、同步电动机采用异步法启动时，启动过程可分为（A）大过程。

A 2                B 3                  C  4                  D 5

53、三相同步电动机的转子在（B）时才能产生同步电磁转矩。

A直接启动       B同步转速          C降压启动         D异步启动

54、同步电动机停车时，如需进行电力制动，最方便的方法是（C ）。

A、机械制动      B、反接制动        C、能耗制动        D、电磁抱闸

55、三相同步电动机采用能耗制动时，电源断开后，同步电动机就成为（C）被外接电阻短接的同步发电机。

A、电枢          B、励磁绕组        C、定了绕组      D、直流励磁绕组

56、同步电动机采用能耗制动时，将运行中的同步电动机定子绕组电源（B），并保留转子励磁绕组的直流励磁。

A、短路          B、断开           C、开路              D、串联

57、同步电动机的启动方法主要有（D）种。

A 5                B 4                C 3                   D 2

58、同步电动机能耗制动时，将运行中的定子绕组电源断开，并保留（C）的直流励磁。

A线路             B定子          C转子励磁绕组       D定子励磁绕组

59、同步电动机一旦出现“失步”现象，应立即（A）。

A切断电源                         B提高电源电压

C去掉负载                         D降低电源电压。

60、起重机的升降控制线路属于（C）控制线路。

A点动        B自锁           C正反转                D顺序控制

61、交磁电机扩大机补偿绕组与（C）。

A、控制绕组串联                   B、控制绕组并联

C、电枢绕组串联                   D、电枢绕组并联

62、采用电压微分负反馈后，自动调速系统的静态放大倍数将（C）

A增大          B减小           C不变               D增大再减小

63、电压负反馈自动调速线路中的被调量是（B）。

A、转速         B、电动机端电压         C、电枢电压      D、电枢电流

64、转速负反馈调速系统中，给定电压和反馈电压是（A）。

A、反极性串联                        B、反极性并联

C、顺极性串联                        D、顺极性并联

65、直流发电机---直流电动机自动调速系统采用改变励磁磁通调速时，其实际转速应（B）额定转速

A、等于          B、大于          C、小于             D、不大于

66、、为使闭环调速系统稳定工作又要保证良好的动、静态性能，最好的方法是降低（A）。

A、动态放大倍数                      B、静态放大倍数

C、负载电流                          D、负载电压

67、若交磁扩大机的控制回路其它电阻较小时，可将几个控制绕组（B）使用。

A、串联          B、并联          C、混联                D、短接

68、直流发电机---直流电动机自动调速系统的调速常用的方式有（A）种。

A 2                B 3                C 4                     D 5

69、直流发电机---直流电动机自动调速系统采用变电枢电压调速时，其实际转速应（C）额定转速

A、等于          B、大于           C、小于             D、不大于

70、直流发电机---直流电动机自动调速系统在基速以上调节直流电动机励磁电路电阻的实质是（B）

A、改变电枢电压                  B、改变励磁磁通

C、改变电路电阻                  D、限制起动电流

71、直流发电机---直流电动机自动调速系统中，若改变发电机的励磁磁通，则属于（B）调速。

A、变励磁磁通                           B、变电枢电压

C、变电源电压                           D、改变磁极

72、为克服起重机再生发电制动没有低速段的缺点，采用了（D）方法。

A、反接制动                            B、能耗制动

C、电磁抱闸                            D、单相制动

73、在晶闸管调速系统中，当电流截止负反馈参与系统调节作用时，说明调速系统主电路电流（A）

A、过大           B、正常           C、过小           D、一定比例

74、带有电流截止负反馈环节的调速系统，为使电流截止负反馈参与调节后机械特性曲线下垂段更陡一些，应把反馈取样电阻阻值选得（A）

A、大一些         B、小一些         C、接近无穷大         D、接近零

75、一台牵引列车的直流电机(D)。

A只能作电动机运行

B只能作发电机运行

C只能产生牵引力

D既能产生牵引力，又能产生制动力矩

76、自动往返控制线路属于（A）线路。

A正反转控制                         B点动控制

C自锁控制                           D顺序控制

77、交磁扩大机的（A）自动调速系统需要一台测速发电机。

A转速负反馈                        B电压负反馈

C电流负反馈                        D电流截止负反馈

78、程序控制器大体上可分为（C）大类。

A 2                  B 3                    C 4                 D 5

79、由可控硅整流器和可控硅逆变器组成的调速装置的调速原理是（B）调速。

A变极             B变频               C改变转差率           D降压

（/ ）80、要使三相异步电动机反转，只要改变定子绕组任意两相绕组的相序即可。

（× ）81、只要在绕线式电动机的转子电路中接入一个调速电阻，改变电阻的大小，就可平滑调速。

（/ ）82、要使三相绕线式异步电动机的启动转矩为最大转矩，可以用在转子回路中串入合适电阻的方法来实现。

（ ×）83、三相异步电动机的变极调速属于无级调速。

（/ ）84、改变三相异步电动机磁极对数的调速称为变极调速。

（ ×）85、三相异步电动机正反转控制线路，采用接触器联锁最可靠。

（/ ）86、三相鼠笼式异步电动机正反转控制线路，采用按钮和接触器双重联锁较为可靠。

（× ）87、绕线式异步电动机不能直接启动。

（× ）88、能耗制动的制动力矩与通入定子绕组中的直流电流成正比,因此电流越大越好。

（/ ）89、三相电动机的机械制动一般常采用电磁抱闸制动。

（/ ）90、要保证两台电动机M1启动后，M2才能启动的要求，只要将M2的控制线路与接触器KM1的线圈并联后再与KM1的自锁触头串接即可。

（/ ）91、串励直流电动机的能耗制动原理是：将电动机转为发电机状态，产生与转速反向的转动力矩

（/ ）92、串励直流电动机启动时，常用减小电枢电压的方法来限制启动电流。

（/ ）93串励直流电动机的反转宜采用励磁绕组反接法。

（/ ）94、串励直流电动机的反接制动状态的获得，在位能负载时，可用转速反向的方法，也可用电枢直接反接的方法。

（× ）95、直流电动机启动时，常在电枢电路中串入附加电阻，其目的是为了增大起动转矩。

（/ ）96、直流电动机启动时，必须限制启动电流。

（/ ）97、直流电动机改变励磁磁通调速法是通过改变励磁电流的大小来实现的。

（ ×）98、直流电机进行能耗制动时，必须将所有电源切断。

（/ ）99、并励直流电动机启动时，常用减小电枢电压和电枢回路串电阻两种方法。

（/ ）100、并励直流电动机采用反接制动时，经常是将正在电动运行的电动机电枢绕组反接。

（× ）101、并励直流电动机改变转向时，只要将两根电源线对调就可以了。

（× ）102、直流电动机电枢回路串电阻调速，只能使电动机的转速在额定转速以上范围内调速。

（/ ）103、同步电动机停车时，如需进行电力制动，最常用的方法是能耗制动。

（/ ）104、同步电动机能耗制动停车时，不需另外的直流电源设备。

（× ）105、对于重载启动的同步电动机，启动时应将励磁绕组电压调到额定值。

（ ×）106、同步电动机停车时，如需电力制动，最常见的方法是反接制动

（× ）107、同步电动机一般都采用同步启动法。

（/ ）108、同步电动机一般都采用异步启动法。

（/ ）109、同步电动机本身没有启动转矩，所以不能自行启动。

（/ ）110、同步电动机停车时，如需进行电力制动，最常用的方法是能耗制动。

（/ ）111、异步启动时，同步电动机的励磁绕组不准开路，也不能将励磁绕组直接短路。

（/ ）112、由可控硅整流器和可控硅逆变器组成的变频调速装置，可使鼠笼式异步电动机无级调速。

（/ ）113、在直流发电机---直流电动机自动调速系统中，直流发电机能够把励磁绕组输入的较小电信号转换成强功率信号。

（/ ）114、直流发电机---直流电动机自动调速有两种调速方式。

（× ）115、直流发电机---直流电动机自动调速系统必须用启动变阻器来限制启动电流

（/ ）116、转速负反馈系统能够有效地抑制一切被包围在负反馈环内的扰动作用。

（/ ）117、电压负反馈调速系统对直流电动机电枢电阻，励磁电流变化带来的转速变化无法进行调节。

（/ ）118、交磁扩大机电压负反馈系统的调速范围比转速负反馈调速范围要窄。

（ ×）119、直流发电机----直流电动机自动调速系统必须用启动变阻器来限制启动电流。

十、电器

1、晶体管时间继电器按构成原理分为（C ）两类。

A、电磁式和电动式                  B、整流式和感应式

C、阻容式和数字式                  D、磁电式和电磁式

2、晶体管时间继电器比气囊式时间继电器在寿命长短、调节方便、耐冲击三项性能相比（ C）。

A、差          B、良           C、优          D、因使用场合不同而异

3、晶体管时间继电器与气囊式时间继电器相比，其延时范围（B ）。

A、小          B、大           C、相等       D、因使用场合不同而不同

4、晶体管时间继电器按电压鉴别线路的不同可分为（C）类。

A 5             B 4              C 3                  D 2

5、检测各种金属，应选用（ C）型的接近开关。

A、超声波       B、永磁型及磁敏元件   C、高频振荡    D、光电

6、晶体管无触点位置开关与普通位置开关相比在工作可靠性、寿命长短、适应工作环境三方面性能（A）

A、优           B、差               C、相同            D、不规律

7、检测不透过超声波的物质应选择工作原理为（A ）型的接近开关。

A、超声波         B、高频振荡          C、光电           D、永磁

8、晶体管接近开关用量最多的是（D）

A电磁感应型         B电容型         C光电型         D高频振荡型

9、晶体管接近开关原理方框图是（B）个方框组成。

A 2                  B 3              C 4                    D 5

10、接近开关比普通位置开关更适用于操作频率（D）的场合。

A极低             B低                C中等                D高

11、晶体管无触点开关的应用范围比普通位置开关更（B）

A、窄              B、广              C、接近              D、小

12、高压断路器可以（D）

A、切断空载电流

B、控制分断或接通正常负荷电流

C、接通或断开电路空载电流，但严禁带负荷拉闸

D、切换正常负荷又可以切除故障，同时还具有控制和保护双重任务。

13、电压互感器可采用户内或户外式电压互感器，通常电压在（B）KV以下的制成户内式。

A、10            B、20                C、35              D、6

14、电压互感器将系统的高电压变为（A）伏的标准低电压。

A100             B 50                 C  36             D  220

15、高压负荷开关的用途是（A）

A、主要用来切断和闭合线路的额定电流

B、用来切断短路故障电流

C、用来切断空载电流

D、即能切断负载电流又能切断故障电流

16、高压10KV隔离开关的主要用途是（A）。

A、供高压电气设备在无负载而有电压情况下分合电路之用，检修时作电源隔离。

B、切断正常负载电路

C、接通正常负载电路

D、既能分合正常负载电路又能切断故障电路。

17、灭弧罩可用（B）材料制成。

A、金属                          B、陶土、石棉水泥或耐弧塑料

C、非磁性物质                    D、传热材质

18、灭弧装置的作用是（B）

A引出电弧                       B熄灭电弧

C使电弧分段                     D使电弧产生磁力

19、熄灭直流电弧，常休取的途径是（A）

A使电弧拉长和强冷的方法         B使电弧扩散

C使电弧复合                     D窄缝灭弧

20、直流电器灭弧装置多采用（D）

A陶土灭弧罩                   B金属栅片灭弧罩

C封闭灭弧室                   D串联磁吹式灭弧装置

21、直流电弧熄灭的条件是（C）

A、必须使气隙内消游离速度等于游离速度

B、必须使气隙内消游离速度小于游离速度

C、必须使气隙内消游离速度超过游离速度

D、没有固定规律

22、直流电弧稳定燃烧的条件是（B）。

A输入气隙的能量大于因冷却而输出的能量

B输入气隙的能量等于因冷却而输出的能量

C没有固定规律

D输入气隙的能量小于因冷却而输出的能量

23、低压电器产生直流电弧从燃烧到熄灭是一个暂态过程，往往会出现（C）现象。

A、过电流          B、欠电流         C、过电压          D、欠电压

24、接触器检修后由于灭弧装置损坏，该接触器（B）使用。

A仍能继续                            B不能继续

C在额定电流下可以                      D短路故障下也可

25、CJ20系列交流接触器是全国统一设计的新型接触器，容量从6.3A至25A的采用（D）灭弧罩形式

A、纵缝灭弧室          B、栅片式           C、陶土          D、不带

26、CJ0-20型交流接触器，采用的灭弧装置是（A）

A、半封闭绝缘栅片陶土灭弧罩

B、半封闭式金属栅片陶土灭弧罩

C、磁吹式灭弧装置

D、窄缝灭弧装置

27、晶体管功率继电器BG4、BG5型的电气原理框图由（B）组成。

A、输入电路和执行电路

B、输入部分、相敏电路、晶体管执行电路

C、电子管执行电路和相敏电路

D、电子管输入电路和电子管输出电路

28、更换或修理各种继电器时，其型号、规格、容量、线圈电压及技术指标，应与原图纸要求（B）

A、稍有不同         B、相同          C、可以不同           D、随意确定

29、接触器有多个主触头，动作要保持一致。检修时根据检修标准，接通后各触头相差距离应在（C）之内。

A、1mm            B、2mm           C、0.5mm           D、3mm

30、我国生产的CJ0-40型交流接触器采用的灭弧装置是（B）。

A电动力灭弧                    B半封闭式金属栅片陶土灭弧罩

C窄缝灭弧                      D磁吹式灭弧装置

31、当检修继电器发现触头接触部分磨损到银或银基合金触头厚度的（B）时，应更换新触头。

A  1/3             B  2/3              C   1/4             D   3/4

32、RW3-10型户外高压熔断器作为小容量变压器的前级保护安装在室外，要求熔丝管底端对地面距离以（D）米为宜。

A 3                 B 3.5                 C 4                 D 4.5

33、RW3-10型户外高压熔断器作为小容量变压器的短路保护，其绝缘瓷支柱应选用额定电压为（C）伏的兆欧表进行绝缘电阻摇测。

A、500             B、1000            C、2500             D、250

34、陶土金属栅片灭弧罩灭弧是利用（D）的原理。

A窄缝冷却电弧                       B电动力灭弧

C铜片易导电易散热                   D串联短弧降压和去离子栅片灭弧

35、交流接触器在检修时，发现短路环损坏，该接触器（B ）使用。

A、能继续                            B、不能继续

C、在额定电流下可以                  D、不影响

36、对检修后的电磁式继电器的衔铁与铁心闭合位置要正，其歪斜度要求（D ），吸合后不应有杂音、抖动。

A、不得超过1mm                     B、不得超过1mm

C、不得超过1mm                     D、不得歪斜

（/ ）37、晶体管时间继电器按延时方式分为通电延时型、断电延时型、带瞬动触点的通电延时型等类。

（/ ）38、晶体管延时电路可采用单结晶体管延时电路、不对称双稳态电路的延时电路及MOS型场效应管延时电路三种来实现。

（/ ）39、接近开关功能用途除行程控制和限位保护外，还可检测金属的存在、高速计数、测速、定位、变换运动方向、检测零件尺寸、液面控制及用作无触点按钮等。

（/ ）40、接近开关是晶体管无触点开关。

（ ×）41、LJ型接近开关比JLXK系列普通位置开关触头对数更多。

（ ×）42、接近开关作为位置开关，由于精度高，只适用于操作频繁的设备。

（/ ）43、高压互感器分高压电压互感器和高压电流互感器两大类。

（× ）44、磁吹式灭弧装置是交流电器最有效的灭弧方法。

（/ ）45、交流电弧的特点是电流通过零点时熄灭，在下一个半波内经重燃而继续出现。

（/ ）46、电力系统存在大量的感性负载，当采用开关电器切断有电流的线路时，触头间有时会产生强烈的白光，这种白光称为电弧。

（× ）47、接触器触头为了保持良好接触，允许涂以质地优良的润滑油。

（/ ）48、高压断路器是供电系统中最重要的控制和保护电器。

（× ）49、只要牵引电磁铁额定电磁吸力一样，额定行程相同，而通电持续率不同，两者在应用场合的适应性上就是相同的。

（/ ）50、高压隔离开关，实质上就是能耐高电压的闸刀开关，没有专门的灭弧装置，所以只有微弱的灭弧能力。

（/ ）51、利用隔离开关断口的可靠绝缘能力，使需要检修的高压设备或高压线路与带电的设备或带电线路隔开，造成一个明显的断开点，以保证工作人员安全地检修。

（× ）52、高压负荷开关虽有简单的灭弧装置，其灭弧能力有限，但可切断短路电流。

（/ ）53、继电器触头容量很小，一般5A以下的属于小电流电器。

（× ）54、为了限制调速系统启动时的过电流，可以采用过电流继电器或快速熔断器来保护主电路的晶闸管。

（× ）55、高压熔断器和低压熔断器的熔体，只要熔体额定电流一样，二者可以互用。

（/ ）56、互感器是电力系统中变换电压或电流的重要元件，其工作可靠性对整个电力系统具有重要意义。

（/ ）57、互感器是电力系统中供测量和保护的重要设备。

（/ ）58、高压熔断器是人为的在电网中设置一个最薄弱的发热元件，当过负荷电流或短路电流流过该元件时，利用其熔体本身产生的热量将自己熔断，从而使电路断开，达到保护电网和电气设备的目的。

（/ ）59、晶体管时间继电器也称半导体时间继电器或称电子式时间继电器，是自动控制系统的重要元件。

（/ ）60、利用隔离开关断口的可靠绝缘能力，使需要检修的高压设备或高压线路与带电的设备或带电线路隔开，造成一个明显的断开点，以保证工作人员安全地检修。

（/ ）61、互感器是电力系统中变换电压或电流的重要元件，其工作可靠性对整个电力系统具有重要意义。

（/ ）62、型号为FW4-10/200的户外柱上负荷开关，额定电压10KV，额定电流200A，主要用于10KV电力系统，在规定负荷电流下接通和切断线路。

（× ）63、接触器触头为了保持良好接触，允许涂以质地优良的润滑油。

（× ）64、晶体管功率继电器是专门精密测量小功率的电器。

十一、机床

1、M7120型磨床的电气联锁的工作原理是：（A）不能可靠动作，各电机均无法启动。

A、电压继电器KA                       B、液压泵控制线圈KM1

C、砂轮机接触器线圈KM2               D、冷却泵电机M3

2、起重机上采用电磁抱闸制动的原理是（D）

A电力制动        B反接制动           C能耗制动          D机械制动

3、桥式起重机采用（B）实现过载保护。

A热继电器        B过流继电器      C熔断器       D空气开关的脱扣器

4、在桥式起重机线路中，每台电动机的制动电磁铁都是在（D）时制动。

A、电压升高       B、电压降低          C、通电          D、断电

5、X62W万能铣床前后进给正常，但左右不能进给，其故障范围是（A）

A、主电路正常，控制电路故障

B、主电路故障，控制电路正常

C、主电路控制电路都有故障

D、主电路控制电路以外的故障

6、Z37摇臂钻床零压继电器的功能是（A）

A失压保护          B零励磁保护      C短路保护          D过载保护

7、Z3050型摇臂钻床的摇臂升降控制采用单台电动机的（D）控制。

A点动              B点动互锁         C自锁        D点动、双重联锁

8、对于M7475B磨床，工作台的移动采用（B）控制。

A点动              B点动互锁         C自锁        D 互锁

9、M7475B磨床电磁吸盘退磁时，YH中电流的频率等于（B）

A、交流电源频率                 B、多谐振荡器的振荡频率

C、交流电源频率的两倍           D、零

10、X62W万能铣床的进给操作手柄的功能是（C）

A、只操纵电器                    B、只操纵机械

C、操纵机械和电器                D、操纵冲动开关

11、T610镗床主轴电机点动时，定子绕组接成（A）

A星形          B三角形         C双星形          D无要求

12、根据实物测绘机床电气设备的电气控制原理图时，同一电器的各元件要画在(A)处。

A、1            B、2             C、3              D、多

13、M7120型磨床的液压泵电动机和砂轮升降电动机的正反转控制可采用（A ）来实现。

A、点动         B、点动互锁       C、自锁         D、互锁

14、T68型卧式镗床常用（A）制动

A反接           B能耗            C电磁离合器         D电磁抱闸

15、Z37摇臂钻床的摇臂升、降开始前，一定先使（A）松开

A立柱            B联锁装置           C主轴箱        D液压装置

16、M7120型磨床的电气联锁的工作原理是：（A）不能可靠动作，各电机均无法启动。

A电压继电器KA                        B液压泵控制线圈KM1

C砂轮机接触器线圈KM2                D冷却泵电机M3

17、M7120型磨床的控制电路，当具备可靠的（B ）后，才允许启动砂轮和液压系统，以保证安全

A、交流电压       B、直流电压          C冷却泵获电       D、交流电流

18、C5225车床的工作台电动机制动原理为（A）

A反接制动                      B能耗制动

C电磁离合器                    D电磁抱闸

19、T610镗床工作台回转有（C）种方式。

A 1               B 2                C 3                   D 4

20、Z37摇臂钻床的摇臂回转是靠（B）实现的。

A电机拖动        B人工拉转           C机械传动          D自动控制

21、X62W万能铣床工作台各个方向的限位保护是靠限位挡铁碰撞（B ）完成的。

A、限位开关                             B、操作手柄

C、限位开关或操作手柄                    D、报警器，提醒操作者

22、M7120型磨床控制电路中，为防止砂轮升降电动机的正、反转线路同时接通，帮需进行（C）控制。

A、点动             B、自锁               C、联锁            D、顺序

23、T610型卧式镗床主轴停车时的制动原理是（A）

A反接制动                      B能耗制动

C电磁离合器                    D电磁抱闸

24、X62W万能铣床左右进给手柄搬向右，工作台向右进给时，上下、前后进给手柄必须处于（C）

A、上位            B、后位           C、零位            D、任意位置

25、为防止Z37摇臂升，降电动机正反转继电器同时得电动作，在其控制线路中采用（B）种互锁保证安全的方法。

A、1               B、2             C、3                 D、4

26、M7475B磨床在磨削加工时，流过电磁吸盘线圈YH的电流是（ C）。

A、直流         B、交流         C、单向脉动电流       D、锯齿形电流

27、M7475B磨床中的电磁吸盘在进行可调励磁时，下列晶体管起作用的是（B）

A V1            B V2           C V3                 D V4

28、起重机各移动部分均均采用（C）作为行程定位保护。

A反接制动        B能耗制动          C限位开关        D电磁离合器

29、C6140型车床主轴电动机与冷却泵电动机的电气控制的顺序是？（A）。

A主轴电动机启动后，冷却泵电动机方可选择启动。

B主轴与冷却泵电动机可同时启动。

C冷却泵电动机启动后，主轴电动机方可启动

D冷却泵由组合开关控制，与主轴电动机无电气关系。

（/ ）30、T610卧式镗床的钢球无级变速器达到极限位置，拖动变速器的电动机应当自动停车。

（ /）31、T610型卧式镗床主轴停车时有电磁离合器对主轴进行制动。

（/ ）32、T68卧式镗床准确停止的工作原理是反接制动。

（/ ）33、M7475B平面磨床的线路中，当零压继电器KA1不工作时，就不能启动砂轮电动机。

（/ ）34、Z3050型摇臂钻床的液压油泵电动机起夹紧和放松的作用，二者需采用双重联锁。

（/ ）35、X62W铣床电气线路中采用了完备的电气联锁措施，主轴启动后才允许工作台作进给运动和快速移动。

（× ）36、T610卧式镗床的主电机M1的短路保护是用熔断器实现的

（/ ）37、Z37摇臂钻床零压继电器可起到失压保护的作用。

（× ）38、在X62W万能铣床电气线路中采用了两地控制方式，其控制按钮是按串联规律联接的。

（/ ）40、机床电器装置的各种衔铁应无卡阻现象，灭弧罩完整、清洁并安装牢固。

（/ ）41、机床电器装置的所有触点均应完整、光洁、接触良好。

十二、其它

1、千斤顶是一种手动的小型起重机和顶压工具，常用的有（A）种。

A)2              B)3                C)4                D)5

2、工厂企业供电系统的日负荷波动较大时，将影响供电设备效率，而使线路的功率损耗增加。所以应调整（A），以达到节约用电的目的。

A)线路负荷          B)设备负荷         C)线路电压          D)设备电压

3、焊接电缆的作用是（C）。

A)绝缘            B)降低发热量          C)传导电流       D)保证接触良好

4、焊剂使用前必须（A）。

A烘干               B加热              C冷却            D 脱皮

5、根据国际规定，低氢型焊条一般在常温下超过4小时，应重新烘干，烘干次数不超过（B）次。

A 2                   B  3                C  4               D 5

6、手工电弧焊通常根据（C）决定焊接电源种类。

A焊接厚度         B焊件的成分         C焊条类型         D焊接的结构

7、气焊低碳钢应采用（C）火焰。

A、氧化焰                                B、轻微氧化焰

C、中性焰或轻微碳化焰                    D、中性焰或轻微氧化焰

8、常见焊接缺陷按其在焊缝中的位置不同，可分为（A）种。

A、2                B、3                 C、4                  D、5

9、护目镜片的颜色及深浅应按（A）的大小来进行选择。

A焊接电流          B接触电阻           C绝缘电阻         D光通量

10、焊缝表面缺陷的检查，可用表面探伤的方法来进行，常用的表面探伤方法有（A）种。

A、2                B、3                 C、4                  D、5

11、埋弧焊是电弧在焊剂下燃烧进行焊接的方法，分为（A）种。

A、2                B、3                 C、4                  D、5

12、部件测绘时，首先要对部件（D）

A)画零件图                         B)拆卸成零件

C)画装配图                         D)分析研究

13、零件测绘时，对于零件上的工艺结构，如倒角圆等，（B）。

A可以省略                         B不可省略

C不标注                           D不应画在图上

14、、滑轮用来起重或迁移各种较重设备或部件，起重高度在（D）米以下。

A、2                B、3                 C、4             D、5

15、、每次排除常用电气设备的电气故障后，应及时总结经验，并（A）。

A)作好维修记录                    B)清理现场

C)通电试验                        D)移交操作者使用

16、在保证电动机性能的前提下，合理选择电动机的（C），能达到节能的效果。

A)电压等级        B)电流等级         C)功率等级         D)温升等级

27、对从事产品生产制造和提供生产服务场所的管理，是（A）。

A生产现场管理                      B生产现场质量管理

C生产现场设备管理                  D 生产计划管理

28、生产第一线的质量管理叫（B）。

A生产现场管理                     B生产现场质量管理

C生产现场设备管理                 D 生产计划管理

29、检修电气设备电气故障的同时，还应检查（A）。

A是否存在机械、液压部分故障。

B指示电路是否存在故障

C照明电路是否存在故障

D 机械联锁装置和开关装置是否存在故障

30、检修后的电气设备，其绝缘电阻要合格，在经（C）后方能满足电路的要求。

A、检测直流电阻                    B、加大截面积

C、通电试验                        D、断电试验

31、工业上通称的PC机是指：（C）。

A顺序控制器                        B工业控制器

C可编程控制器                      D  PC微型计算机

32、件的装配略图是（B）的依据。

A、画零件图          B、画装配图         C、总装图       D、设备安装图

33、使用两根绳起吊一个重物，当起吊绳与吊钩垂线的夹角为（A）时，起吊绳受力是所吊重物的重量。

A、00                 B、300                  C、450             D、600

*（× ）34、测绘较复杂机床电气设备电气控制线路图时，应按实际位置画出电路原理图。

*（/ ）35、焊丝使用前必须除去表面的油、锈等污物。

*（× ）36、采用电弧焊时，电流大小的调整取决于工件的厚度。

*（/ ）37、采用电弧焊时，焊条直径主要取决于焊接工件的厚度。

*（/ ）38、焊工用面罩不得漏光，使用时应避免碰撞。

*（/ ）39、焊接产生的内部缺陷，必须通过无损探伤等方法才能发现。

*（/ ）40、火焊钳在使用时，应防止摔碰，严禁将焊钳浸入水中冷却。

*（× ）41、常用电气设备电气故障产生的原因主要是自然故障。

*（/ ）42、减少机械摩擦，降低供电设备的供电损耗是节约用电的主要方法之一。

*（× ）43、生产作业的控制不属于车间生产管理的基本内容。

*（/ ）44、生产过程的组织是车间生产管理的基本内容。

*（/ ）45、常用电气设备的维修应包括日常维护保养和故障检修两个方面。

*（× ）46、零件测绘是根据已有零件画出其零件图和装配图的过程。

（/ ）47、在机械驱动的起重机械中严禁使用麻绳。

*（/ ）48、机械驱动的起重机械中必须使用钢丝绳。

*（/ ）49、降低电力线路和变压器等电气设备的供电损耗，是节约电能的主要途径之一。